## PB_PN_Rotodynamic Pump
Modul RotoDynamicPump, Input
Bitadr. | Länge | 0 | Anfangsadresse in der Hardwarekonfiguration
|  | Offset Byte.Bit | Datentyp | Name gemäß "Profile for Intelligent Pump" | Quelle Kommentar
0 | 1 | 0.0 | BOOL | ACCESS_MODE | GenericPump.ACCESS_MODE 1: Bussteuerung ist freigegeben
1 | 1 | 0.1 | BOOL | ON_OFF | GenericPump.ON_OFF 1: Einschaltbefehl Pumpe steht an
2 | 1 | 0.2 | BOOL | FAULT | 1: Pumpen- oder Anlagenalarm steht an
3 | 1 | 0.3 | BOOL | WARNING | - (kein entsprechender Parameter vorhanden) 1: Warnung vorhanden
4 | 1 | 0.4 | BOOL | PUMP_ACTIVE | PumpActivation.VALUE 1: Automatik ist aktiv (Anzeige AUTO im Display)
5 | 1 | 0.5 | BOOL | AT_MAX_SPEED | PumpSpeedMax.VALUE 1: Die Pumpe läuft mit maximaler Drehzahl
6 | 1 | 0.6 | BOOL | STANDBY | StandBy.VALUE TRUE: Die Pumpe ist bereit zum Einschalten
7 | 1 | 0.7 | BOOL | AT_MIN_SPEED | PumpSpeedMin.VALUE 1: Pumpe läuft mit minimaler Drehzahl
8 | 1 | 1.0 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
9 | 1 | 1.1 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
10 | 1 | 1.2 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
11 | 1 | 1.3 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
12 | 1 | 1.4 | BOOL | SETPOINT_INFLUENCE | nicht unterstützt
13 | 1 | 1.5 | BOOL | AT_MAX_POWER | nicht unterstützt
14 | 1 | 1.6 | BOOL | ROTATION | nicht unterstützt
15 | 1 | 1.7 | BOOL | DIRECTION | nicht unterstützt
16 | 16 | 2 | INT | PROCESS_FEEDBACK | PumpActuation.FEEDBACK Istwert der aktiven Prozessgröße (siehe CB_CONTROL_MODE) in 0,01%
32 | 8 | 4 | BYTE | CB_CONTROL_MODE | PumpActuation.CB_CONTROL_MODE 128:Aus (Regelung Aus, Drehzahlsteller) 129:Enddruck 130:Saugdruck 131:Differenzdruck 132:Differenzdruck (sensorlos) 133:Förderstrom 134:Förderstrom (sensorlos) 135:Temperatur (Kühlen) 136:Temperatur (Heizen) 137:Niveau Saugseite 138:Niveau Druckseite
40 | 8 | 5 | BYTE | CB_OPERATION_MODE | PumpActuation.CB_OPERATION_MODE 128:Aus (Anzeige Display: OFF) 129:Handbetrieb (Anzeige Display: MAN) 130:Automatikbetrieb (Anzeige Display: AUTO)
Modul RotoDynamicPump, Output
Bitadr. | Länge | 0 | Anfangsadresse in der Hardwarekonfiguration
|  | Offset Byte.Bit | Datentyp | Name gemäß Profile for Intelligent Pump" | Ziel Kommentar
0 | 1 | 0.0 | BOOL | REMOTE_ACCESS_REQUEST | GenericPump.REMOTE_ACCESS_REQUEST 1: Anforderung der Steuerung über Feldbus
1 | 1 | 0.1 | BOOL | ON_OFF_REQ | GenericPump.ON_OFF 1: Pumpe ein
2 | 1 | 0.2 | BOOL | RESET_FAULT | GenericPump.RESET_FAULT 0 => 1 Quittiert Warnungen und Alarme und setzt den Fehlerzustand zurück
3 | 1 | 0.3 | BOOL | DIRECTION_REQ | nicht unterstützt
4 | 1 | 0.4 | BOOL | REMOTE_OPERATION | nicht unterstützt
5 | 1 | 0.5 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
6 | 1 | 0.6 | BOOL | Reserviert durch PI | fest auf 0
7 | 1 | 0.7 | BOOL | PUMP_KICK_REQ | PumpKick.VALUE 0 => 1 startet einen Funktionslauf
8 | 8 | 1 | BYTE | CONTROL_MODE | PumpActuation.CONTROL_MODE 128:Aus (Regelung Aus, Drehzahlsteller) 129:Enddruck 130:Saugdruck 131:Differenzdruck 132:Differenzdruck (sensorlos) 133:Förderstrom 134:Förderstrom (sensorlos) 135:Temperatur (Kühlen) 136:Temperatur (Heizen) 137:Niveau Saugseite 138:Niveau Druckseite
16 | 8 | 2 | BYTE | OPEPRATION_MODE | PumpActuation.OPERATION_MODE Anforderung der Betriebsart: 128: Aus 129:Handbetrieb 130:Automatikbetrieb
24 | 16 | 3 | INT | SETPOINT | PumpActuation.SETPOINT Sollwert entsprechend der Regelart (CB_CONTROL_MODE). Der Wertebereich entspricht dem des Prozesswertes (Istwertes) in 0,01%

## PB_PN_Feedback
Modul Feedback, Output
Datentyp | Modul | Text | Einheit | Menü | Bezug zu "Profile for Intelligent Pump" Kommentar
INT | Feedback/VALUE | Istwert Regler | 0,01% | 1-2-3-1 | Feedback.VALUE Istwert Regler [0,01%], PumpDrive Menü 1-2-3-1

## PN_Diagnose
Modul DIAGNOSIS, Input
Bitadr. | Länge | 0 | Anfangsadresse in der Hardwarekonfiguration
Adr | Bits | Offset Byte.Bit | Datentyp | Name gemäß "Profile for Intelligent Pump" | Text | Code | Fehlercode / Parameterbez. nach "Profile for Intelligent Pump" Kommentar
PhysicalBlock.DIAGNOSIS
0 | 8 | 0.0-0.7 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9000-0x9007 | 0x9000-0x9007 reserviert durch PI, fest auf 0
8 | 3 | 1.0-1.2 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9008-0x900A | 0x9008-0x900A reserviert durch PI, fest auf 0
11 | 1 | 1.3 | BOOL | DIA_WARMSTART | reserviert durch PI, kein Bestandteil des PIP, fest auf 0 | 0x900B | 0x900B DIA_WARMSTART reserviert durch PI, kein Bestandteil des PIP, fest auf 0
12 | 1 | 1.4 | BOOL | DIA_COLDSTART | reserviert durch PI, kein Bestandteil des PIP, fest auf 0 | 0x900C | 0x900C DIA_COLDSTART reserviert durch PI, kein Bestandteil des PIP, fest auf 0
13 | 1 | 1.5 | BOOL | DIA_MAINTENANCE | 1: Wartungsintervall der Pumpe steht an | 0x900D | 0x900D DIA_MAINTENANCE 1: Wartungsintervall der Pumpe steht an
14 | 1 | 1.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x900E | 0x900E reserviert durch PI, fest auf 0
15 | 5 | 1.7-2.3 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x900F-0x9013 | 0x900F-0x9013 nicht unterstützt
20 | 4 | 2.4-2.7 | BOOL | - | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9014-0x9017 | 0x9014-0x9017 - reserviert durch PI, fest auf 0
24 | 1 | 3.0 | BOOL | DIA_HARDWARE | 1: Fehlerinformationen bezüglich der Hardware sind verfügbar | 0x9018 | 0x9018 DIA_HARDWARE 1: Fehlerinformationen bezüglich der Hardware sind verfügbar
25 | 1 | 3.1 | BOOL | DIA_SOFTWARE | 1: Fehlerinformationen bezüglich der Software sind verfügbar | 0x9019 | 0x9019 DIA_SOFTWARE 1: Fehlerinformationen bezüglich der Software sind verfügbar
26 | 1 | 3.2 | BOOL | DIA_MECHANICS | 1: Fehlerinformationen bezüglich der Mechanik sind verfügbar | 0x901A | 0x901A DIA_MECHANICS 1: Fehlerinformationen bezüglich der Mechanik sind verfügbar
27 | 1 | 3.3 | BOOL | DIA_ELECTRICS | 1: Fehlerinformationen bezüglich der Elektrik sind verfügbar | 0x901B | 0x901B DIA_ELECTRICS 1: Fehlerinformationen bezüglich der Elektrik sind verfügbar
28 | 1 | 3.4 | BOOL | DIA_PROCESS | 1: Fehlerinformationen bezüglich des Prozesses sind verfügbar | 0x901C | 0x901C DIA_PROCESS 1: Fehlerinformationen bezüglich des Prozesses sind verfügbar
29 | 1 | 3.5 | BOOL | DIA_OPERATION | 1: Fehlerinformationen bezüglich des Betriebszustandes sind verfügbar | 0x901D | 0x901D DIA_OPERATION 1: Fehlerinformationen bezüglich des Betriebszustandes sind verfügbar
30 | 1 | 3.6 | BOOL | DIA_AUX_DEVICE | 1: weitere Fehlerinformationen sind in der erweiterten Diagnose Hilfseinrichtung verfügbar | 0x901E | 0x901E DIA_AUX_DEVICE 1: weitere Fehlerinformationen sind in der erweiterten Diagnose Hilfseinrichtung verfügbar
31 | 1 | 3.7 | BOOL | EXTENSION_AVAILABLE | 1: weitere Fehlerinformationen sind in der erweiterten Diagnose verfügbar | 0x901F | 0x901F EXTENSION_AVAILABLE 1: weitere Fehlerinformationen sind in der erweiterten Diagnose verfügbar
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_HARDWARE
96 | 1 | 12.0 | BOOL | HardwareFault | 1: Hardwarefehler (A6) | 0x9101 | 0x9101 HardwareFault 1: Hardwarefehler (A6)
97 | 1 | 12.1 | BOOL | PowerSupply | 1: Stromversorgungsfehler (A21) | 0x9102 | 0x9102 PowerSupply 1: Stromversorgungsfehler (A21)
98 | 1 | 12.2 | BOOL | DCLinkSupply | 1: Unterspannung 24VDC-Versorgung (A22) | 0x9103 | 0x9103 DCLinkSupply 1: Unterspannung 24VDC-Versorgung (A22)
99 | 9 | 12.3-13.3 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9104-0x910C | 0x9104-0x910C nicht unterstützt
108 | 3 | 13.4-13.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9000, 0x910D-0x917F | 0x9000, 0x910D-0x917F reserviert durch PI, fest auf 0
111 | 1 | 13.7 | BOOL | HW_Test_failed (herstellerspezifisch) | - Hardware Test HMI nicht bestanden (A98) - Hardware Test IO nicht bestanden (A99) - 24V Überlast (W79) | 0x9180-0x9182 | 0x9180-0x9182 HW_Test_failed (herstellerspezifisch) - Hardware Test HMI nicht bestanden (A98) - Hardware Test IO nicht bestanden (A99) - 24V Überlast (W79)
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_SOFTWARE
192 | 8 | 24.0-24.7 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9201-0x9208 | 0x9201-0x9208 nicht unterstützt
200 | 7 | 25.0-25.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9200, 0x920A-0x927F | 0x9200, 0x920A-0x927F reserviert durch PI, fest auf 0
207 | 1 | 25.7 | BOOL | SW_Test_failed (herstellerspezifisch) | - Firmwareupdate erforderlich (A12) - Keine passenden Motordaten vorhanden (A18) - Keine Motordaten verfügbar (A19) - Firmware Update Feldbus notwendig (W78) - Firmware Update HMI notwendig (W79) - Grundeinstellung geladen (W99) | 0x9280-0x9285 | 0x9280-0x9285 SW_Test_failed (herstellerspezifisch) - Firmwareupdate erforderlich (A12) - Keine passenden Motordaten vorhanden (A18) - Keine Motordaten verfügbar (A19) - Firmware Update Feldbus notwendig (W78) - Firmware Update HMI notwendig (W79) - Grundeinstellung geladen (W99)
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_MECHANICS
112 | 14 | 14.0-15.5 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9301-0x930E | 0x9301-0x930E nicht unterstützt
126 | 1 | 15.6 | BOOL | BrakeChopper | 1: Problem mit dem Bremswiderstand | 0x930F | 0x930F BrakeChopper 1: Problem mit dem Bremswiderstand
127 | 1 | 15.7 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9310 | 0x9310 nicht unterstützt
128 | 7 | 16.0-16.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9300, 0x9311-0x937F | 0x9300, 0x9311-0x937F reserviert durch PI, fest auf 0
135 | 1 | 16.7 | BOOL |  | herstellerspezifisch, keine Meldungen | 0x9380-0x93FF | 0x9380-0x93FF herstellerspezifisch, keine Meldungen
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_ELECTRICS
72 | 1 | 9.0 | BOOL | ElectricalFault | nicht unterstützt | 0x9401 | 0x9401 ElectricalFault nicht unterstützt
73 | 1 | 9.1 | BOOL | InstallationFault | nicht unterstützt | 0x9402 | 0x9402 InstallationFault nicht unterstützt
74 | 1 | 9.2 | BOOL | SupplyVoltage | Phasenausfall netzseitig (A23) | 0x9403 | 0x9403 SupplyVoltage Phasenausfall netzseitig (A23)
75 | 1 | 9.3 | BOOL | SupplyVoltHigh | Überspannung (A2, W51) | 0x9404 | 0x9404 SupplyVoltHigh Überspannung (A2, W51)
76 | 1 | 9.4 | BOOL | SupplyVoltLow | Unterspannung (A3, W52) | 0x9405 | 0x9405 SupplyVoltLow Unterspannung (A3, W52)
77 | 1 | 9.5 | BOOL | SupplyCurrent | nicht unterstützt | 0x9406 | 0x9406 SupplyCurrent nicht unterstützt
78 | 1 | 9.6 | BOOL | SupplyCurrHigh | Strom hoch (W61) | 0x9407 | 0x9407 SupplyCurrHigh Strom hoch (W61)
79 | 1 | 9.7 | BOOL | SupplyCurrLow | Strom niedrig (W62) | 0x9408 | 0x9408 SupplyCurrLow Strom niedrig (W62)
80 | 1 | 10.0 | BOOL | SupplyFrequency | nicht unterstützt | 0x9409 | 0x9409 SupplyFrequency nicht unterstützt
81 | 1 | 10.1 | BOOL | SupplyFreqHigh | Netzfrequenz zu hoch (W71) | 0x940A | 0x940A SupplyFreqHigh Netzfrequenz zu hoch (W71)
82 | 1 | 10.2 | BOOL | SupplyFreqLow | Netzfrequenz zu niedrig (W72) | 0x940B | 0x940B SupplyFreqLow Netzfrequenz zu niedrig (W72)
83 | 1 | 10.3 | BOOL | PhaseFailure | Phasenausfall motorseitig (A4) | 0x940C | 0x940C PhaseFailure Phasenausfall motorseitig (A4)
84 | 1 | 10.4 | BOOL | VoltageInDevice | nicht unterstützt | 0x940D | 0x940D VoltageInDevice nicht unterstützt
85 | 1 | 10.5 | BOOL | CurrentInDevice | Überstrom (A9) | 0x940E | 0x940E CurrentInDevice Überstrom (A9)
86 | 1 | 10.6 | BOOL | ShortToEarth | nicht unterstützt | 0x940F | 0x940F ShortToEarth nicht unterstützt
87 | 1 | 10.7 | BOOL | ShortCircuit | Kurzschluss (A5) | 0x9410 | 0x9410 ShortCircuit Kurzschluss (A5)
88 | 1 | 11.0 | BOOL | WindingTemp | nicht unterstützt | 0x9411 | 0x9411 WindingTemp nicht unterstützt
89 | 1 | 11.1 | BOOL | InsulationResist | nicht unterstützt | 0x9412 | 0x9412 InsulationResist nicht unterstützt
90 | 1 | 11.2 | BOOL | FieldCircuit | nicht unterstützt | 0x9413 | 0x9413 FieldCircuit nicht unterstützt
91 | 1 | 11.3 | BOOL | ArmatureCircuit | nicht unterstützt | 0x9414 | 0x9414 ArmatureCircuit nicht unterstützt
92 | 3 | 11.4-11.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9400, 0x9415- 0x947F | 0x9400, 0x9415- 0x947F reserviert durch PI, fest auf 0
95 | 1 | 11.7 | BOOL | EXT_ELEC_FAILURE (herstellerspezifisch) | - Dynamischer Überlastschutz (A11, W50) - Fehler AMA (A20) - Leistung hoch (W73) - Leistung niedrig (W74) - Eingeschränkte Stopprampe (W75) - Antrieb gesperrt (I101) | 0x9480-0x9485 | 0x9480-0x9485 EXT_ELEC_FAILURE (herstellerspezifisch) - Dynamischer Überlastschutz (A11, W50) - Fehler AMA (A20) - Leistung hoch (W73) - Leistung niedrig (W74) - Eingeschränkte Stopprampe (W75) - Antrieb gesperrt (I101)
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_POC_LIQUID
176 | 3 | 22.0-22.2 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9501-0x9503 | 0x9501-0x9503 nicht unterstützt
179 | 1 | 22.3 | BOOL | Dry | Trockenlauf (A13) | 0x9504 | 0x9504 Dry Trockenlauf (A13)
180 | 1 | 22.4 | BOOL | Blockage | Hydraulisch Blockade (A15, W56) | 0x9505 | 0x9505 Blockage Hydraulisch Blockade (A15, W56)
181 | 6 | 22.5-23.2 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9507-0x950B | 0x9507-0x950B nicht unterstützt
187 | 4 | 23.3-23.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9500, 0x950C-0x957F | 0x9500, 0x950C-0x957F reserviert durch PI, fest auf 0
191 | 1 | 23.7 | BOOL | MediumShortage | - Trockenlauf, extern (A14) - Mediummange (A17) | 0x9580-0x9581 | 0x9580-0x9581 MediumShortage - Trockenlauf, extern (A14) - Mediummange (A17)
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_OPERATION
136 | 25 | 17.0-20.0 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9701-0x9719 | 0x9701-0x9719 nicht unterstützt
161 | 1 | 20.1 | BOOL | OverLoad | Überlast (W58) | 0x971A | 0x971A OverLoad Überlast (W58)
162 | 1 | 20.2 | BOOL | PartialLoad | Teillast (W57) | 0x971B | 0x971B PartialLoad Teillast (W57)
163 | 6 | 20.3-21.0 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x971C-0x9721 | 0x971C-0x9721 nicht unterstützt
169 | 1 | 21.1 | BOOL | DriveOverheat | Kühlkörpertemperatur hoch (A7, W59) | 0x9722 | 0x9722 DriveOverheat Kühlkörpertemperatur hoch (A7, W59)
170 | 1 | 21.2 | BOOL | MotorOverheat | Thermischer Motorschutz (A1) | 0x9723 | 0x9723 MotorOverheat Thermischer Motorschutz (A1)
171 | 1 | 21.3 | BOOL | ContrOverheat | Platinentemperatur hoch (A8, W60) | 0x9724 | 0x9724 ContrOverheat Platinentemperatur hoch (A8, W60)
172 | 1 | 21.4 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9725 | 0x9725 nicht unterstützt
173 | 2 | 21.5-21.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9700, 0x9726-0x977F | 0x9700, 0x9726-0x977F reserviert durch PI, fest auf 0
175 | 1 | 21.7 | BOOL | ExtOperationFailure | - keine Hauptsteuerung (A16) - externe Meldung (A30, W30) - Resonanzbereich (W53) - Ausfall Istwert (W55) - Überwachung Drehzahl (W63) - Überwachung Sollwert (W64) - Überwachung Istwert (W65) - Überwachung Förderstrom (W66) - Überwachung Saugdruck (W67) - Überwachung Enddruck (W68) - Überwachung Differenzdruck (W69) - Überwachung Temperatur (W70) - Fließgeschwindigkeit niedrig (W80) - Rohrspülmodus aktiv (E102) - Rohrfüllmodus aktiv (E103) - Überlauf (E83) | 0x9780-0x978F | 0x9780-0x978F ExtOperationFailure - keine Hauptsteuerung (A16) - externe Meldung (A30, W30) - Resonanzbereich (W53) - Ausfall Istwert (W55) - Überwachung Drehzahl (W63) - Überwachung Sollwert (W64) - Überwachung Istwert (W65) - Überwachung Förderstrom (W66) - Überwachung Saugdruck (W67) - Überwachung Enddruck (W68) - Überwachung Differenzdruck (W69) - Überwachung Temperatur (W70) - Fließgeschwindigkeit niedrig (W80) - Rohrspülmodus aktiv (E102) - Rohrfüllmodus aktiv (E103) - Überlauf (E83)
PhysicalBlock.DIAGNOSIS_EXT_AUX_DEVICE
32 | 1 | 4.0 | BOOL | AuxDeviceFault | nicht unterstützt | 0x9A01 | 0x9A01 AuxDeviceFault nicht unterstützt
33 | 1 | 4.1 | BOOL | SensorElement | Kabelbruch (W54) | 0x9A02 | 0x9A02 SensorElement Kabelbruch (W54)
34 | 33 | 4.2-8.2 | BOOL |  | nicht unterstützt | 0x9A03-0x9A23 | 0x9A03-0x9A23 nicht unterstützt
67 | 1 | 8.3 | BOOL |  | nicht definiert | 0x9A24 | 0x9A24 nicht definiert
68 | 3 | 8.4-8.6 | BOOL |  | reserviert durch PI, fest auf 0 | 0x9A00, 0x9A25-0x9A7F | 0x9A00, 0x9A25-0x9A7F reserviert durch PI, fest auf 0
71 | 1 | 8.7 | BOOL | FieldbusFailure | - PumpMeter Kommunikation (W77) - Feldbus Kommunikation (W81) | 0x9A80, 0x9A81 | 0x9A80, 0x9A81 FieldbusFailure - PumpMeter Kommunikation (W77) - Feldbus Kommunikation (W81)

## PN_Process Data
Modul Process Data, Input
Bitadr. | Länge | 0 | Anfangsadresse in der Hardwarekonfiguration
Adr | Bits | Offset Byte | Datentyp | Modul | Text | Einheit | Menü | Bezug zu "Profile for Intelligent Pump" Kommentar
0 | 32 | 0 | REAL | DiffPressure/VALUE | Prozesswert Differenzdruck | bar | 1-2-3-4 | DiffPressure.VALUE Prozesswert Differenzdruck [bar], PumpDrive Menü 1-2-3-4
32 | 32 | 4 | REAL | FlowVelocity/VALUE | Fließgeschwindigkeit | m/s | 1-2-3-8 | FlowVelocity.VALUE Fließgeschwindigkeit [m/s], PumpDrive Menü 1-2-3-8
64 | 32 | 8 | REAL | Head/VALUE | Förderhöhe | m/s | 1-2-3-9 | Head.VALUE Förderhöhe [m/s], PumpDrive Menü 1-2-3-9
96 | 32 | 12 | REAL | InletPressure/VALUE | Saugdruck | bar | 1-2-3-2 | InletPressure.VALUE Saugdruck [bar], PumpDrive Menü 1-2-3-2
128 | 32 | 16 | REAL | Level/VALUE | Füllstand (Niveau) | m/s | 1-2-3-6 | Level.VALUE Füllstand (Niveau) [m/s], PumpDrive Menü 1-2-3-6
160 | 32 | 20 | REAL | OutletPressure/VALUE | Enddruck | bar | 1-2-3-3 | OutletPressure.VALUE Enddruck [bar], PumpDrive Menü 1-2-3-3
192 | 32 | 24 | REAL | PumpLiquidTemp/VALUE | Temperatur | °C | 1-2-3-7 | PumpLiquidTemp.VALUE Temperatur [°C], PumpDrive Menü 1-2-3-7
224 | 32 | 28 | REAL | VolumeFlow/VALUE | Förderstrom | m³/h | 1-2-3-5 | VolumeFlow.VALUE Förderstrom [m³/h], PumpDrive Menü 1-2-3-5

## PN_Drive + Motor
Modul Drive + Motor, Input
Bitadr. | Länge | 0 | Anfangsadresse in der Hardwarekonfiguration
Adr | Bits | Offset Byte | Datentyp | Modul | Text | Einheit | Menü | Bezug zu "Profile for Intelligent Pump" Kommentar
0 | 32 | 0 | REAL | Frequency/VALUE | Ausgangsfrequenz | Hz | 1-2-1-7 | Frequency.VALUE Ausgangsfrequenz [Hz], PumpDrive Menü 1-2-1-7
32 | 32 | 4 | REAL | PowerElectronicTemp/VALUE | Kühlkörpertemeratur | °C | 1-2-1-9 | PowerElectronicTemp.VALUE Kühlkörpertemeratur [°C], PumpDrive Menü 1-2-1-9
64 | 32 | 8 | REAL | MotorCurrent/VALUE | Motorstrom | A | 1-2-1-5 | MotorCurrent.VALUE Motorstrom [A], PumpDrive Menü 1-2-1-5
96 | 32 | 12 | REAL | MotorVoltage/VALUE | Motorspannung | V | 1-2-1-6 | MotorVoltage.VALUE Motorspannung [V], PumpDrive Menü 1-2-1-6
128 | 32 | 16 | REAL | Power/VALUE | Leistungsaufnahme Motor | kW | 1-2-1-2 | Power.VALUE Leistungsaufnahme Motor [kW], PumpDrive Menü 1-2-1-2
160 | 32 | 20 | REAL | Speed/VALUE | Drehzahl | 1/min | 1-2-1-1 | Speed.VALUE Drehzahl [1/min], PumpDrive Menü 1-2-1-1
192 | 32 | 24 | REAL | Torque/Value | Motordrehmoment | Nm | 1-2-1-11 | Torque.Value Motordrehmoment [Nm], PumpDrive Menü 1-2-1-11 | Fehlt im Assembly