## Parameterliste PDrv2-PDrv2 ECO
If parameter can't be changed while PD is running, please stop PD and change parameter. Especially for MPO
Parameter-Nr. | Parameterbezeichnung | Hilfetext | Parameter available PDrv 2 | Parameter available PDrv 2 ECO | Access through (PDrv2 ECO only) | Access Read C=Customer S=Service F=Factory | Access Write C=Customer S=Service F=Factory | Wertebereich (Anzeige) | Dimension | Einheit (Anzeige)
1 | Betrieb |  | x
1.1 | Anmeldung |  | x
1.1.1 | Anmeldung Kunde | Anmeldung als Kunde | x | x | HMI | E | E | 0000…9999 | Zahl
1.1.2 | Anmeldung Kundendienst | Anmeldung für den Zugriff auf spezielle Parameter für den KSB Service | x | x | HMI | E | E | 0000…9999 | Zahl
1.1.3 | Anmeldung Werk | Anmeldung für den Zugriff auf spezielle Parameter für die KSB Produktion | x | x | ServTool/APP | S | S | 0000…9999 | Zahl
1.1.4 | Abmeldung | Abmeldung aus allen Zugriffslevels | x | x | HMI | C | C | Ausführen | Funktion
1.1.5 | Zugangskennung Kunde | Änderung der Zugangskennung Kunde | x | x | ServTool/APP | C | C | 0000…9999 | Zahl
1.1.6 | Zugangskennung Kundendienst | Änderung der Zugangskennung Kundendienst | x | x | ServTool/APP | S | S | 0000…9999 | Zahl
1.1.7 | Zugangskennung Werk | Änderung der Zugangskennung Werk | x | x | ServTool/APP | F | F | 0000…9999 | Zahl
1.2 | Betriebswerte |  | x
1.2.1 | Motor und Frequenzumrichter |  | x
1.2.1.1 | Drehzahl | Aktuelle Drehzahl des Motors | x | x | HMI | E | - | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
1.2.1.2 | Leistungsaufnahme Motor | Aktuelle elektrische Wirkleistung des Motors | x | x | HMI | E | - | 0.00…110.00 | Leistung | kW
1.2.1.3 | Leistungsaufnahme Pumpe | Aktuelle mechanische Leistung der Pumpe | x | x | HMI | E | - | 0.00…110.00 | Leistung | kW
1.2.1.4 | Leistungsaufnahme Aggregat | Aktuelle elektrische Wirkleistung des Aggregats (Aggregat= FU+Motor+Pumpe) | x | x | HMI | E | - | 0.00…110.00 | Leistung | kW
1.2.1.5 | Motorstrom | Aktueller Ausgangsstrom des Frequenzumrichters. Durch Verluste und/oder Ableitströme kann der tatsächliche Motorstrom vom Ausgangsstrom des Frequenzumrichters abweichen. | x | x | HMI | E | - | 0.00…150.00 | Strom | A
1.2.1.6 | Motorspannung | Aktuelle Ausgangsspannung des Frequenzumrichters. Durch lange Motorleitungen und/oder Filter kann die Spannung am Motorklemmbrett unterschiedlich zur Ausgangsspannung des Frequenzumrichters sein | x | x | HMI | E | - | 0…999 | Spannung | V
1.2.1.7 | Ausgangsfrequenz | Aktuelle Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters | x | x | HMI | E | - | 0.0…200.0 | Frequenz | Hz
1.2.1.8 | Zwischenkreisspannung | Aktuelle Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters | x | x | HMI | E | - | 0 … 999 | Spannung | V
1.2.1.9 | Kühlkörpertemperatur | Aktuelle Temperatur des Frequenzumrichterkühlkörpers | x | x | HMI | E | - | -200.0…350.0 | Temperatur | °C
1.2.1.10 | Platinentemperatur | Aktuelle Temperatur auf dem I/O-Board | x | x | ServTool/APP | E | - | -200.0…350.0 | Temperatur | °C
1.2.1.11 | Motordrehmoment | Aktuelles Motordrehmoment basierend auf der Motordrehzahl und der mechanischen Leistung des Motors | x | x | ServTool/APP | E | - | 0.00…9999.99 |  | Nm
1.2.1.12 | Frequenzumrichterwirkungsgrad | Geschätzter Frequenzumrichterwirkungsgrad im aktuellen Betriebspunkt | x | x | ServTool/APP | F | - | 0.0…100.0 | Prozent | %
1.2.2 | Pumpe |  | x
1.2.2.1 | Saugdruck Pumpe | Aktueller Druck auf der Eingangsseite der Kreiselpumpe | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.2.2 | Enddruck Pumpe | Aktueller Druck auf derAusgangsseite der Kreiselpumpe | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.2.3 | Differenzdruck Pumpe | Druckunterschied zwischen eingangs- und ausgangsseitigem Druck der Pumpe. | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.2.4 | Förderstrom Pumpe | Aktueller Förderstrom der Pumpe | x | x | HMI | E | - | 0.0…9999.9 | Förderstrom | m³/h
1.2.3 | Anlage |  | x
1.2.3.1 | Istwert Regler | Aktueller Istwert im Reglerbetrieb | x | x | HMI | E | FB | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.3.2 | Saugdruck | Aktueller Druck auf der Eingangsseite der Anlage | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.3.3 | Enddruck | Aktueller Druck auf derAusgangsseite der Anlage | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.3.4 | Differenzdruck | Druckunterschied zwischen eingangs- und ausgangsseitigem Druck der Anlage | x | x | HMI | E | - | -1.00…999.99 | Druck | bar
1.2.3.5 | Förderstrom | Aktueller Förderstrom der Anlage | x | x | HMI | E | - | 0.0…9999.9 | Förderstrom | m³/h
1.2.3.6 | Niveau | Aktueller Füllstand | x | x | HMI | E | - | 0.00…100.00 | Niveau | m
1.2.3.7 | Temperatur | Aktuelle Temperatur an der Messstelle | x | x | HMI | E | - | -200.0…350.0 | Temperatur | °C
1.2.3.8 | Fließgeschwindigkeit | Aktueller Wert der Fließgeschwindigkeit des Mediums in der Anlage | x | - | ServTool/APP | E | - | 0.0…100.0 | Geschwindigkeit | m/s
1.2.3.9 | Förderhöhe | Förderhöhe geschätzt bei aktueller Drehzahl (zurückgerechnet aus N_est.N) | X | x | HMI | E | - | 0.0 … 9999.9 | Höhe | m
1.2.4 | Ein-/Ausgänge |  | x
1.2.4.1 | Wert Analogeingang 1 | Aktuell anliegender Signalwert am Analogeingang 1 der Steuerplatine | x | x | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA Spannung 0.00 V … 11.00 V | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.2 | Wert Analogeingang 2 | Aktuell anliegender Signalwert am Analogeingang 2 der Steuerplatine | x | x | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA Spannung 0.00 V … 11.00 V | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.3 | Wert Analogeingang 3 | Aktuell anliegender Signalwert am Analogeingang 3 des Zusatz-E/A-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA Spannung 0.00 V … 11.00 V | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.4 | Wert M12-Modul Eingang A | Aktuell anliegender Signalwert am Analogeingang A des M12-Moduls | x | x | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.5 | Wert M12-Modul Eingang B | Aktuell anliegender Signalwert am Analogeingang B des M12-Moduls | x | x | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.6 | Digitaleingänge | Anzeige der aktuellen Zustände der digitalen Eingänge | x | x | HMI | E | - | (Bitmaske, Spezialansicht) | Bitmaske
1.2.4.7 | Digitalausgänge | Anzeige der aktuellen Zustände der digitalen Ausgänge | x | x | HMI | E | - | (Bitmaske, Spezialansicht) | Bitmaske
1.2.4.8 | Wert Analogausgang 1 | Aktuell ausgegebener Signalwert am Analogausgang 1 der Steuerplatine | x | x | HMI | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.2.4.9 | Wert Analogausgang 2 | Aktuell ausgegebener Signalwert am Analogausgang 2 des Zusatz-E/A-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | - | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Strom 0.0 mA…22.0 mA | Strom/Spannung (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.3 | Steuerung |  | x
1.3.1 | Anlage Start / Stopp | Mit dieser Funktion kann die Anlage gestartet werden | x | x | HMI | E | E | Stopp Start | Funktion -> Auswahl
1.3.2 | Sollwert Regler | Einstellbarer Sollwert. Bei Vorgabe des Sollwert über DIGIN/ANIN ist dieser Parameter gesperrt. Sonst wird die Sollwertquelle über den Parameter "Steuerstelle" Lokal / Feldbus ausgewählt. | x | x | HMI | E | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.3.3 | Steuerwert Steller | Einstellbarer Steuerwert für die Drehzahl im Stellerbetrieb | x | x | HMI | E | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
1.3.4 | Stellwert Hand | Bei Umschalten auf Hand wird die aktuelle Drehzahl aus dem laufenden Betrieb übernommen, ansonsten Mindestdrehzahl. Danach kann die Drehzahl im Handbetrieb eingestellt werden | x | x | HMI | E | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
1.3.5 | Pumpenwechsel sofort | Mit dieser Funktion wird der Pumpenwechsel direkt ausgeführt | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.3.6 | Funktionslauf sofort | Mit dieser Funktion wird der Funktionslauf für diese Pumpe direkt ausgeführt | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.3.7 | Rohrspülung sofort | Diese Funktion ermöglicht das einmalige manuelle Starten der Rohrspülfunktion | x | - | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.3.8 | Betriebsart | Einstellung der Betriebsart | x | x | HMI | C | C | Aus Handbetrieb Automatikbetrieb | Auswahl
1.3.9 | Alternativwerte |  | x
1.3.9.1 | Alternativer Sollwert Regler | Alternativer einstellbarer Sollwert (aktivierbar über Uhrzeit oder DIGIN, DIGIN hat PRIO). Bei Vorgabe des Sollwert über DIGIN/ANIN ist dieser Parameter gesperrt. Sonst wird die Sollwertquelle über den Parameter "Steuerstelle" Lokal / Feldbus ausgewählt. | x | - | ServTool/APP | E | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
1.3.9.2 | Alternativer Steuerwert Steller | Alternativer einstellbarer Steuerwert für die Drehzahl im Stellerbetrieb | x | - | ServTool/APP | E | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
1.3.9.3 | Beginn Alternativer Soll-/Steuerwert | Beginn der Umschaltung von Soll-/Steuerwert auf alternativem Soll-/Steuerwert | x | - | ServTool/APP | E | C | 00:00…23:59 | Zeit (Zeitstempel) | h
1.3.9.4 | Ende Alternativer Soll-/Steuerwert | Ende der Umschaltung von Soll-/Steuerwert auf alternativem Soll-/Steuerwert | x | - | ServTool/APP | E | C | 00:00…23:59 | Zeit (Zeitstempel) | h
1.3.9.5 | Verhalten Alternativwerte | Umschaltung zwischen Zeitsteuerung oder direkter De-/Aktivierung des alternativen Sollwerts. | x | - | ServTool/APP | E | C | Zeitsteuerung Soll-/Steuerwert Alternativer Soll-/Steuerwert | Auswahl
1.3.10 | Individuelle Festdrehzahl |  | - | - | ServTool/APP
1.3.11 | Deragging sofort | Deragging sofort | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.4 | Zähler |  | x
1.4.1 | Energie |  | x
1.4.1.1 | kWh-Zähler | Aktueller Energieverbrauch des Aggregats | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Energie (Zähler) | kWh
1.4.1.2 | kWh-Zähler zurücksetzen | Zurücksetzen kWh-Zähler des Aggregats | x | x | ServTool/APP | E | C | Ausführen | Funktion
1.4.1.3 | Eingesparte Leistung | Eingesparte Leistung als Differenz zur ungeregelten Pumpe | x | - | ServTool/APP | E | - | 0.00…110.00 | Leistung | kW
1.4.1.4 | Eingesparte Energie | Eingesparte Energie als Differenz zur ungeregelten Pumpe | x | - | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Energie (Zähler) | kWh
1.4.1.5 | Verminderung des CO2-Ausstoßes | Verminderung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes in Differenz zur ungeregelten Pumpe | x | - | ServTool/APP | E | - | 0.0…1000000.0 | Masse (Zähler) | t
1.4.1.6 | Eingesparte Kosten | Energiekosteneinsparung in Landeswährung im Vergleich zur ungeregelten Pumpe | x | - | ServTool/APP | E | - | 0.00..1000000.00 | Zahl
1.4.1.7 | Energieeinsparzähler zurücksetzen | Energieeinsparzähler zurücksetzen | x | - | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.4.2 | Betrieb |  | x | x
1.4.2.1 | Betriebsstunden Frequenzumrichter | Betriebsstunden des Frequenzumrichters im Standby- und laufendem Betrieb | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | h
1.4.2.2 | Betriebsstunden Frequenzumrichter Rücksetzen | Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers des Frequenzumrichters | x | x | ServTool/APP | F | F | Ausführen Abbrechen | Funktion
1.4.2.3 | Betriebsstunden Pumpe | Stundenzähler für den aktiv laufenden Betrieb der Pumpe | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | h
1.4.2.4 | Betriebsstunden Pumpe Rücksetzen | Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers der Pumpe | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen Abbrechen | Funktion
1.4.2.5 | Einschaltvorgänge | Anzahl der netzseitigen Einschaltvorgänge des Frequenzumrichter | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zähler
1.4.2.6 | Einschaltvorgänge Rücksetzen | Funktion zum Zurücksetzen des Zählers der Einschaltvorgänge | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
1.4.2.7 | Betriebsstunden Motorlager | Betriebsstunden mit drehendem Motor | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zähler | h
1.4.3 | Lastprofil |  | x | x
1.4.3.1 | Lastprofil (Q) |  | x | x |  | F | F | 0 … 4294967295 | Zähler | h
1.4.3.2 | Lastprofil (P) |  | x | x |  | F | F | 0 … 4294967295 | Zähler | h
1.4.3.3 | Lastprofil (H) |  | x | x |  | F | F | 0 … 4294967295 | Zähler | h
1.4.3.4 | Lastprofil (n) |  | x | x |  | F | F | 0 … 4294967295 | Zähler | h
1.4.3.5 | Lastprofil rücksetzen |  | x | x | ServTool/APP | F | F | Ausführen Abbrechen | Funktion
1.5 | Datum und Uhrzeit
1.5.1 | Uhrzeit der Anlage | Akutelle Uhrzeit der Anlage | x | x | ServTool/APP | E | - | 00:00 … 23:59 | Zeit (Zeitstempel)
1.5.2 | Datum der Anlage | Aktuelles Datum der Anlage | x | x | ServTool/APP | E | - | 01.01.1970 … 31.12.2099 | Zeit (Zeitstempel)
1.6 | Service
1.6.1 | Zeit bis Service Pumpe | Verbleibende Zeit bis zum Wartungseinsatz Pumpe | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | h
1.6.2 | Zeit bis Service Motorlager | Verbleibende Zeit bis zum Serviceeinsatz Motorlager | x | x | ServTool/APP | E | - | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | h
1.7 | Debug
1.7.1 | Betriebssekunden Frequenzumrichter | Betriebssekunden des Frequenzumrichters im Standby- und laufendem Betrieb | x | x | ServTool/APP | F | F | 0 …4294967295 | Zeit (Zähler) | s
1.7.2 | Betriebssekunden Pumpe | Betriebssekunden der Pumpe im laufendem Betrieb | x | x | ServTool/APP | F | F | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | s
1.7.3 | Serviceintervall Pumpe | Dauer zwischen den Wartungseinsätzen der Pumpe | x | x | ServTool/APP | F | F | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | s
1.7.4 | Zustand MotionControl | Bitmaske mit Zustandsdaten der MotionControl (Entwicklerfunktion): - bit 5 Running - bit 6 Set point reached - bit 7 Locked: Forcibly stopped (due to pending alarms or digital input) | x | x | ServTool/APP | F | - | (Bitmaske) | Bitmaske
1.7.5 | Debug Mode | Bitmaske Debug Mode Motioncontrol - Bit 0 = communication alarms related to a timeout between MotionControl and KSB-Suite are ignore - Bit 1 = Drive is controlled through XPDrv2 supervisor, commands from KSB-Suite are ignored - Bit 2 = MissingPhase Alarm is ignored. This is used when motor is not connected | x | x | ServTool/APP | F | - | (Bitmaske) | Bitmaske
1.7.6 | Q_est.N | Förderstrom geschätzt bei Nenndrehzahl | X | X |  | F | - | 0.0…60000.0 | Förderstrom | m³/h
1.7.7 | H_est.N | Förderhöhe geschätzt bei Nenndrehzahl | X | X |  | F | - | 0.00 … 10000.00 | Höhe | m
1.7.9 | Poles | Motor Polpaarzahl
1.7.10 | Betriebszustand | Betriebszustand des Antriebs |  |  |  | F | - | Nicht angeschlossen Gestoppt Läuft Stoppt Start Stoppt verriegelt Läuft verriegelt | Auswahl
1.7.11 | Zeit bis Pumpenwechsel | Verbleibende Zeit bis zum Pumpenwechsel | x | x | ServTool/APP | F | F | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | s
1.7.12 | Stillstandszeit für Funktionslauf | Einstellbare Zeit bis zum Funktionslauf | x | x | ServTool/APP | F | F | 0 … 4294967295 | Zeit | s
1.7.13 | Verbleibende Zeit bis zum Funktionslauf | Verbleibende Zeit bis zum Funktionslauf (Zähler) | x | x |  | F | F | 0 … 4294967295 | Zeit (Zähler) | s
1.7.12 … Intern
1.8 | LON | Bei gestecktem LON-Gateway werden unter diesem Menüpunkt die Werte der betreffenden Netzwerkvaraiblen angezeigt | [6 empty] | Funktion
1.8.1 | nviPumpSetpoint | Abblidung der Struktur nviPumpSetpoint
1.8.1.1 | nviPumpSetpoint.State | 1=ein, 0=aus, 0xFF=Invalid | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 … 1 | Zahl
1.8.1.2 | nviPumpSetpoint.Value | Wertebereich: 0.0 - 100.0 % | x | - | ServTool/APP | C | - | 0.0 … 100.0 | Prozent
1.8.2 | nviPumpOpMode | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nvPumpOpMode. Diese wählt die Pumpenbetriebsart im Automatik Betrieb. | x | - | ServTool/APP | C | - | HVAC_AUTO HVAC_MRNG_WRMUP HVAC_PRE_COOL HVAC_ECONOMY | Auswahl
1.8.3 | nvoPumpCapacity | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoEffOpMode. Abhängig von der gewählte Betriebsart wird mit dieser Variablen entweder die Drehzahl oder der Istwert in Bezug auf den jeweils gültigen Wertebereich angezeigt. Die Anzeige erfolgt in Prozent. | x | - | ServTool/APP | C | - | -163.84 .. 163.83 | Prozent
1.8.4 | nvoEffOpMode | Diese Ausgabe-Netzwerkvariable liefert den Ist-Pumpenbetriebsmodus. Der Wert dieser Netzwerkvariablen entspricht dem Wert des angeforderten Pumpenbetriebsmodus (nviPumpOpMode), es sei denn, durch eine lokale Eingabe an der Pumpe wird ein anderer Modus ausgewählt. | x | - | ServTool/APP | C | - | HVAC_AUTO HVAC_MRNG_WRMUP HVAC_PRE_COOL HVAC_OFF HVAC_TEST HVAC_ECONOMY | Auswahl
1.8.5 | nvoControlMode | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoControlMode. Diese zeigt den Ist-Regelungsmodus der Pumpe an. | x | - | ServTool/APP | C | - | DCM_SPEED_CONST DCM_PRESS_CONST DCM_PRESS_COMP DCM_FLOW_CONST DCM_TEMP_CONST DCM_PRESS_AUTO | Auswahl
1.8.6 | nviPumpOvdStop | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviPumpOvdStop. Diese bietet eine manuelle Stoppfunktion, um die Pumpe anzuhalten. |  |  |  |  | -
1.8.6.1 | nviPumpOvdStop.State | 1=Stopp, 0=kein Stopp, 0xFF=Invalid | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 … 1 | Zahl
1.8.6.2 | nviPumpOvdStop.Value | 0=Normal, 200=Override | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 … 255 | Zahl
1.8.7 | nviOvdSpeed | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviOvdSpeed. Diese überschreibt den Drehzahl Sollwert. | x | - | ServTool/APP | C | - | -163.84 .. 163.83 | Prozent
1.8.8 | nviOvdPress | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviOvdPress. Diese überschreibt den Druck Sollwert. | x | - | ServTool/APP | C | - | -3276.8 .. 3276.7 | kPa
1.8.9 | nviOvdFlow | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviOvdFlow. Diese überschreibt den Durchfluss Sollwert. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 655,34 | m3/h
1.8.10 | nviRemotePress | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviRemotePress. Diese ermöglicht die Verwendung eines Druckdifferenz-Fernsensors imNetzwerk als Rückführsignal zum Pumpenregler. | x | - | ServTool/APP | C | - | -3276.8 .. 3276.7 | kPa
1.8.11 | nviRemoteFlow | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviRemoteFlow. Diese ermöglicht die Verwendung eines Durchfluss-Fernsensors imNetzwerk als Rückführsignal zum Pumpenregler. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 655,34 | m3/h
1.8.12 | nviRemoteTemp | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviRemoteFlow. Diese ermöglicht die Verwendung eines Durchfluss-Fernsensors imNetzwerk als Rückführsignal zum Pumpenregler. | x | - | ServTool/APP | C | - | -273.17 .. +327.66 | °C
1.8.13 | nvoPumpStatus | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nviRemoteFlow. Die einzelnen Bits der Netzwerkvariablen werden wie folgt verwendet: Bit0 = Pumpen-Fehler (Weitere Informationen finden Sie unter „nvoPumpFault“.) Bit1 = Versorgungsfehler Bit3 = Pumpe ist auf die Untergrenze geregelt (Die Pumpe arbeitet mit der niedrigsten Drehzahl) Bit4 = Pumpe ist auf die Obergrenze geregelt (Die Pumpe arbeitet mit der höchstmöglichen Drehzahl) Bit6 = Sollwert liegt außerhalb des Bereichs Bit8 = Pumpe wird lokal geregelt, nur Monitoring (Hardwareübersteuerung) Bit10 = Pumpe läuft Bit12 = Pumpenregler verwendet Druck-Fernsensor Bit13 = Pumpenregler verwendet Durchfluss-Fernsensor Bit14 = Pumpenregler verwendet Temperatur-Fernsensor | x | - | ServTool/APP | C | - |  | Bitfeld
1.8.14 | nvoPressure | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoPressure. Diese liefert den Druck zwischen denPumpenflanschen, dervomPumpenreglergemessen oder geschätzt wird. | x | - | ServTool/APP | C | - | -3.276.8 .. 3.276.7 | kPa
1.8.15 | nvoFlow | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoFlow. Diese ermöglicht die Verwendung eines Durchfluss-Fernsensors imNetzwerk als Rückführsignal zum Pumpenregler. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 655,34 | m3/h
1.8.16 | nvoSpeed | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoSpeed. Diese liefert die Drehzahl der Pumpe. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 65534 | Drehzahl
1.8.17 | nvoPumpOverride | Anzeige der Eingabe-Netzwerkvariable nvoPumpOverride. Diese bietet eine manuelle Stoppfunktion, um die Pumpe anzuhalten. |  |  |  |  | -
1.8.17.1 | nvoPumpOverride.State | 0=Normal, 1=Override, 0xFF=Invalid | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 … 255 | Zahl
1.8.17.2 | nvoPumpOverride.Value | 0=Normal, 1-255=Override | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 … 255 | Zahl
1.8.18 | nvoRuntime | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoRuntime. Diese liefert die Betriebszeit der Pumpe. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 ... 65535 | Zeit (h)
1.8.19 | nvoPumpFault | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoPumpFault. Diese liefert die Fehlerinformationen der Pumpe. Die einzelnen Bits der Netzwerkvariablen werden wie folgt verwendet: | x | - | ServTool/APP | C | - |  | Bitfeld
1.8.20 | nvoMaintenance | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nvoMaintenance. Diese liefert bitcodiert Serviceinformationen der Pumpe. | x | - | ServTool/APP | C | - |  | Bitfeld
1.8.21 | nvoFluidTemp | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariable nviRemoteFlow. Diese ermöglicht die Verwendung eines Durchfluss-Fernsensors imNetzwerk als Rückführsignal zum Pumpenregler. | x | - | ServTool/APP | C | - | -273.17 .. +327.66 | °C
1.8.22 | nvoPower | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariabl nvoPower. Diese liefert die momentan von der Pumpe aufgenommene Leistung. Diese Ausgabe ist für Pumpen bis zu 6 kW geeignet. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 6553.5 | W
1.8.23 | nvoPowerkilo | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariabl nvoPowerkilo Diese liefert die momentan von der Pumpe aufgenommene Leistung. Diese Ausgabe ist für Pumpen bis zu 6 kW geeignet. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 6553.5 | kW
1.8.24 | nvoEnergyConsum | Anzeige der Ausgabe-Netzwerkvariabl nvoEnergyConsum. Diese liefert den Energieverbrauch der Pumpe seit der Inbetriebnahme. Nach 65.535 kWh beginnt die Zählung wieder bei 0 kWh. | x | - | ServTool/APP | C | - | 0 .. 6553.5 | Energie (Zähler)
2 | Diagnose |  | x | x
2.1 | Anstehende Meldungen | Unter dem Menüpunkt "Anstehende Meldungen" werden die aktuell anstehenden Meldungen gemäß Ihrer jeweiligen Priorität angezeigt | x | x | ServTool/APP | E | - |  | Funktion
2.2 | Meldungshistorie | In der Meldungshistorie werden die letzten 100 Meldungen angezeigt | x | x | ServTool/APP | E | - |  | Funktion
2.3 | Historie löschen | Löscht die Liste der Meldungen in der Historie | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3 | Einstellungen |  | x
3.1 | Grundeinstellungen | Einstellbare Displaysprache
3.1.1 | Sprache | Einstellbare Displaysprache | x | - | ServTool/APP | E | E | English (Sprache 2 in Landessprache) (Sprache 3 in Landessprache) (Sprache 4 in Landessprache) | Auswahl
3.1.2 | Konfiguration Bedieneinheit |  |  |  | ServTool/APP
3.1.2.1 | Betriebswerte im Hauptbildschirm | Anzeige der aktuellen Betriebswerte im Hauptbildschirm | x | x | HMI | C | C | (Liste, Spezialansicht) | Mehrfachauswahl
3.1.2.2 | Betriebstasten erfordern Login | Der direkte Zugriff auf die Betriebstasten MAN, OFF, AUTO und FUNC kann über diesen Parameter gesperrt werden | x | x | ServTool/APP | E | C | Ein Aus | Auswahl
3.1.2.3 | Belegung Funktionstaste | Zuweisung einer frei wählbaren Funktion auf die Taste FUNC | X | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlage Start/Stopp Umschaltung Sollwert (Regler) Umschaltung Steuerwert (Steller) Pumpenwechsel sofort Funktionslauf sofort Rohrspülung sofortSprache Steuerstelle fern/lokal | Auswahl
3.1.2.4 | Displaykontrast | Einstellbarer Kontrast für das Display | x | - | ServTool/APP | C | C | 0…100 | Prozent | %
3.1.2.5 | Displaybeleuchtung | Einstellung der Displaybeleuchtung | x | x | HMI | C | C | Aus Ein Automatisch | Auswahl
3.1.2.6 | Displayleuchtdauer | Leuchtdauer des Displays im Automatikmodus | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…600 | Zeit | s
3.1.2.7 | Favoritenmenü im Hauptbildschirm |  | x | x | ServTool/APP | F | F | (Liste, Spezialansicht) | Mehrfachauswahl
3.1.3 | Parametersätze
3.1.3.1 | Benutzereinstellungen 1 laden |  | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.1.3.2 | Benutzereinstellungen 2 laden |  | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.1.3.3 | Benutzereinstellungen 1 speichern |  | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.1.3.4 | Benutzereinstellungen 2 speichern |  | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.1.3.5 | Werkseinstellungen laden | Mit dieser Funktion kann der Antrieb bzw. die Anlage auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.1.3.6 | Werkseinstellungen speichern | Mit dieser Funktion werden die aktuellen Parametereinstellungen als Werkseinstellungen hinterlegt | x | x | ServTool/APP | F | F | Ausführen | Funktion
3.1.3.7 | Grundeinstellungen laden | Mit dieser Funktion werden die Grundeinstellungen (= Parametersatz nach erstmaligem Aufspielen der FW) geladen. | x | x | ServTool/APP | F | F | Ausführen | Funktion
3.1.4 | Datum und Uhrzeit
3.1.4.1 | Datum einstellen | Einstellung des Datums | x | x | ServTool/APP | C | C | 01.01.2000 - 31.12.2099 | Zeit (Zeitstempel)
3.1.4.2 | Uhrzeit einstellen | Einstellung der Uhrzeit | x | x | ServTool/APP | C | C | 00:00…23:59 | Zeit (Zeitstempel)
3.1.4.3 | Uhrzeitformat | Format zur Anzeige der Uhrzeit wählen | x | x | ServTool/APP | C | C | AM PM 24h | Auswahl
3.1.5 | Inbetriebnahmeassistent | Start der Inbetriebnahmehilfe | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.2 | Motor |  | x |  | ServTool/APP
3.2.1 | Nenndaten Motor
3.2.1.1 | Nennleistung Motor | Nennleistung des Motors gemäß Typenschild | x | x | HMI | C | C | Minimal Leistung ?kW … Maximal Leistung ? kW | Leistung | kW
3.2.1.2 | Nennspannung Motor | Nennspannung des Motors gemäß Typenschild | x | x | HMI | C | C | Min.Spannung?V.. Max.Spannung?V | Spannung | V
3.2.1.3 | Nennfrequenz Motor | Nennfrequenz des Motors gemäß Typenschild | x | x | HMI | C | C | 25.0…350.0 | Frequenz | Hz
3.2.1.4 | Nennstrom Motor | Nennstrom des Motors gemäß Typenschild | x | x | HMI | C | C | 0.00…150.00 | Strom | A
3.2.1.5 | Nenndrehzahl Motor | Nenndrehzahl des Motors gemäß Typenschild | x | x | HMI | C | C | Minimaldrehzahl ?1/min … Maximaldrehzahl ?1/min | Drehzahl | 1/min
3.2.1.6 | Nennwert cosphi | Cosphi des Motors bei Nennleistung | x | x | HMI | C | C | 0.00…1.00 | Zahl
3.2.2 | Drehzahlbegrenzung Motor
3.2.2.1 | Minimale Drehzahl des Motors |  | x | x | HMI | C | C | Minimaldrehzahl ?1/min … Maximale Drehzahl des Motors ?1/min | Drehzahl | 1/min
3.2.2.2 | Maximale Drehzahl des Motors |  | x | x | HMI | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min … Maximaldrehzahl ?1/min | Drehzahl | 1/min
3.2.3 | Thermischer Motorschutz |  | x
3.2.3.1 | PTC-Auswertung | Motortemperaturüberwachung | x | x | HMI | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.2.3.2 | Verhalten thermischer Motorschutz | Verhalten bei Erkennung einer Motorübertemperatur | x | x | ServTool/APP | C | C | Nicht selbstquittierend Selbstquittierend | Auswahl
3.2.3.3 | Schwellwert Motorschutz über PTC | Schwellwert zur Aktivierung des thermischen Motorschutz | x | x | ServTool/APP | F | F | 0…7500 | Widerstand | Ω
3.2.4 | Drehrichtung Motor | Einstellung der Drehrichtung des Motors in Bezug auf die Motorwelle | x | x | HMI | C | C | Uhrzeigersinn Gegenuhrzeigersinn | Auswahl
3.2.5 | Motorstillstandsheizung
3.2.5.1 | Motorstillstandsheizung | Beheizen des Motors über die Motorwicklungen | x | x | HMI | C | C | Aus Ein
3.2.5.2 | Heizstrom | Heizstrom in % vom Nennstrom Motor | x | x | ServTool/APP | C | C | 0,00…50,00 | Prozent | %
3.3 | Frequenzumrichter |  | x
3.3.1 | Motor Ansteuerverfahren | Auswahl des Ansteuerverfahrens | x | x | ServTool/APP | C | C | Vektor SuPremE Vektor Asynchronmotor U/f Asynchronmotor | Auswahl
3.3.2 | U/f-Ansteuerung für Asynchronmotor |  | x
3.3.2.1 | U/f Spannung 0 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 ... 15.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.2 | U/f Spannung 1 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.3 | U/f Frequenz 1 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.4 | U/f Spannung 2 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.5 | U/f Frequenz 2 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.6 | U/f Spannung 3 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.7 | U/f Frequenz 3 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.8 | U/f Spannung 4 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.2.9 | U/f Frequenz 4 | Stützpunkte für die U/f-Kennlinie | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.00 … 100.00 | Prozent Kennlinie | %
3.3.3 | Vektorregelung für Asynchronmotor |  | x
3.3.3.1 | Automatische Motoranpassung starten | Funktion mit der die Automatische Motoranpassung AMA gestartet wird. 1. Offline-Berechnung: basierend auf den Nenndaten des Motors werden die erweiterten Motordaten berechnet. 2. Standard AMA: Die erweiterten Motordaten werden durch eine Messung ermittelt, bei der der Motor steht. 3. Erweiterte AMA: Die erweiterten Motordaten werden durch eine Messung ermittelt, bei der der Motor mit etwa 10% der Nenndrehzahl dreht. | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen
#1 | AMA Typ |  | x | x |  |  |  | Erweiterte AMA - Motor dreht Standard AMA - Motor steht Offline-Berechnung
3.3.3.2 | RsStatorwiderstand | Erweiterte Motordaten: Statorwiderstand | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…32.000 |  | Ohm
3.3.3.3 | LsStatorinduktivität | Erweiterte Motordaten: Statorinduktivität | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 |  | mH
3.3.3.4 | TRRotor Zeitkonstante | Erweiterte Motordaten: Rotor Zeitkonstante | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 |  | ms
3.3.3.5 | KMMagnetisierungskoeffizient | Erweiterte Motordaten: Der Magnetisierungskoeffizient beschreibt die magnetische Kopplung zwischen Stator und Rotor des Motors | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0000. 1.0000
3.3.4 | Vektorregelung für SuPremE |  | x
3.3.4.1 | Automatische Motoranpassung starten | Funktion mit der die Automatische Motoranpassung AMA gestartet wird. 1. Offline-Berechnung: basierend auf den Nenndaten des Motors werden die erweiterten Motordaten berechnet. 2. Standard AMA: Die erweiterten Motordaten werden durch eine Messung ermittelt, bei der der Motor steht. | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen
#1 | AMA Typ |  | x | x |  |  |  | Standard AMA - Motor steht Offline-Berechnung
3.3.4.2 | Ausgewählter Motor | SuPremE Motor ausgewählt aus gespeicherten Tabelle | x | x | ServTool/APP | C | N | Leistungsbereich SuPremE-Motoren | Text
3.3.4.3 | Effizienzoptimierung | Wirkungsgradoptimierung | x | x | ServTool/APP | S | S | Ein Aus | Auswahl
3.3.4.4 | RsStatorwiderstand | Erweiterte Motordaten: Statorwiderstand | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…200.0 | Widerstand | Ohm
3.3.4.5 | Ld0 | Erweiterte Motordaten: Induktivität d-Achse Id= 0 | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Induktivität | mH
3.3.4.6 | IdSat | Erweiterte Motordaten: Strom d-Achse sat | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Strom | A
3.3.4.7 | Lq0 | Erweiterte Motordaten: Induktivität q-Achse Iq= 0 | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Induktivität | mH
3.3.4.8 | IqSat | Erweiterte Motordaten: Strom q-Achse sat | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Strom | A
3.3.4.9 | L Sat | Erweiterte Motordaten: Induktivität d-q-Achse sat | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Induktivität | mH
3.3.4.10 | X Cross | Erweiterte Motordaten: Kreuz-Sättigungsfaktor | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.0…6553.5 | Prozent | %
3.3.4.11 | SuPremE-Variante | SuPremE-Variante mit oder ohne Permanentmagnete | x | x | ServTool/APP | C | C | Ohne Magnete Mit Magneten | Auswahl
3.3.4.12 | LdPM | Erweiterte Motordaten: Induktivität d-Achse Motorstator | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.00…655.35 | Induktivität | mH
3.3.4.13 | LqPM | Erweiterte Motordaten: Induktivität q-Achse Motorstator | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.00…655.35 | Induktivität | mH
3.3.4.14 | KePM | Erweiterte Motordaten: Effektivwert der Spannung zwischen zwei Phasen | x | x | ServTool/APP | C | F | 0.000…65.535 | Spannung | V
3.3.4.15 | Istart | Erweiterte Motordaten: Anlaufstrom in Prozent des Nennstroms | x | x | ServTool/APP | C | S | 20.00…100.00 | Prozent | %
3.3.5 | Rampen
3.3.5.1 | Dauer Startrampe | Zeit zur Festlegung der Startrampe | x | x | ServTool/APP | C | C | 1.0…600.0 | Zeit | s
3.3.5.2 | Dauer Stopprampe | Zeit zur Festlegung der Stoprampe | x | x | ServTool/APP | C | C | 1.0…600.0 | Zeit | s
3.3.5.3 | Dauer Betriebsrampe | Zeit zur Festlegung der Rampen bei Drehzahländerungen im Steller- oder im Handbetrieb | x | x | ServTool/APP | C | C | 1.0…600.0 | Zeit | s
3.3.5.4 | Band Rampe Stellwert | Schwelle zum Verlassen der Startrampe | x | x | ServTool/APP | F | F | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
3.3.5.5 | Motorfreilauf | Deaktivierung der Stopprampe beim Anhalten des Motors. Der Motor läuft frei aus | x | x |  | C | C | Aus Feste Drehzahl | Auswahl
3.3.5.6 | Motorfreilaufdrehzahl | Drehzahl ab der der Frequenzumrichter beim Verzögern auf der Stopprampe den Motor frei auslaufen lässt | x | x |  | C | C | 0 … max. Drehzahl Motor 3.2.2.2 | Drehzahl | 1/min
3.3.6 | PWM |  | x
3.3.6.1 | Inverter switching frequency | Einstellbare Schaltfrequenz des Wechselrichters in der Leistungsendstufe des Frequenzumrichters | x | x | ServTool/APP | C | C | 2..4..6..8 | Frequenz 2 | kHz
3.3.6.2 | PWM random |  | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.3.7 | Erweiterte Einstellungen Frequenzumrichter |  | x
3.3.7.1 | Max. Motorstrom in % von Motornennstrom | Einstellung des maximal erlaubten Motorstrom | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…150 | Prozent | %
3.3.7.2 | Leistungsklasse Frequenzumrichter | Einstellung der Leistungsklasse des Frequenzumrichter | x | x | ServTool/APP | F | F | 1.0…18.0 | Zahl
3.3.7.3 | Offset Zwischenkreisspannung | Einstellung eines Offset für die Zwischenkreisspannung | x | x | ServTool/APP | F | F | -100…+100 | Spannung | V
3.3.7.4 | Sperrzeit nach kritischem Alarm | Die minimale Sperrzeit gilt für die Nenndrehzahl des Motors. Tritt der kritische Motoralarm bei niedrigerer Drehzahl auf, wird die minimale Sperrzeit linear angepasst. | x | x | ServTool/APP | F | F | 0…3600 | Zeit | s
3.3.7.5 | Auslösecharakteristik I²t | Auf Basis der Auslösecharakteristik I²t wird dynamisch eine Zeit berechnet, für die der Motor mit einem höheren Strom betrieben werden darf, bis die I²t Regelung einsetzt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 1..60 | Zeit | s
3.3.7.6 | Abschaltdrehzahl I²t | Diese Drehzahlgrenze führt zu einem Alarm Dynamischer Überlastschutz und damit zum Abschalten des Motors | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min … Maximale Drehzahl des Motors ?1/min.. | Drehzahl | 1/min
3.3.7.7 | Schwellenwert I²t | Stromgrenzwert in % des Motornennstroms, über dem der dynamische Überlastschutz aktiviert wird. | x | x | ServTool/APP | C | C | 100.00..125.00 | Prozent | %
3.3.7.8 | Motorfangfunktion | Funktion, mit der die Motorfangfunktion eingeschaltet wird | x | x | ServTool/APP | C | S | Aus Ein | Auswahl
3.3.7.9 | Zeit zum Fangen | Zeit in der der Frequenzumrichter den Suchzyklus für die Drehfelddrehzahl ausführt | x | x | ServTool/APP | C | S | 0…20.0 | Zeit | s
3.3.7.10 | Strom zum Fangen | Definiert den Strom im Motor, in % des Motornennstroms, zur Erkennung der Drehfelddrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | S | 10.00…45.00 | Prozent | %
3.3.8 | Reglereinstellungen MotionControl |  | x
3.3.8.1 | P-Anteil Strom (KpI) | Einstellung des Proportionalanteils des Stromreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.2 | I-Anteil Strom (KiI) | Einstellung des Integralanteils des Stromreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.3 | P-Anteil Flux (Kpflx) | Einstellung des Proportionalanteils des Flussreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.4 | I-Anteil Flux (Kiflx) | Einstellung des Integralanteils des Flussreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.5 | P-Anteil Drehzahl (Kpw) | Einstellung des Proportionalanteils des Drehzahlreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.6 | I-Anteil Drehzahl (Kiw) | Einstellung des Integralanteils des Drehzahlreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.3.8.7 | D-Anteil Drehzahl (Kdw) | Einstellung des Differentialanteils des Drehzahlreglers der Motion Control | x | x | ServTool/APP | S | S | 0..9999 | Zahl
3.4 | Pumpe |  | x
3.4.1 | Nenndrehzahl Pumpe | Nenndrehzahl der Kreiselpumpe | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
3.4.2 | Stufenanzahl der Pumpe | Stufenanzahl der Pumpe. Nur relevant bei mehrstufigen Pumpen. | x | x | ServTool/APP | C | C | 1…99 | Zahl
3.4.3 | Pumpenkennlinie |  | x | x
3.4.3.1 | Förderstrom Q_0 | Stützpunkt 0 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.2 | Förderstrom Q_1 | Stützpunkt 1 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.3 | Förderstrom Q_2 | Stützpunkt 2 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.4 | Förderstrom Q_3 | Stützpunkt 3 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.5 | Förderstrom Q_4 | Stützpunkt 4 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.6 | Förderstrom Q_5 | Stützpunkt 5 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.7 | Förderstrom Q_6 | Stützpunkt 6 für Förderstrom bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.8 | Förderstrom Q_opt | Fördermenge im Bestpunkt der Pumpe (bester Wirkungsgrad) | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.4.3.9 | Leistungsbedarf Pumpe P_0 | Stützpunkt 0 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.10 | Leistungsbedarf Pumpe P_1 | Stützpunkt 1 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.11 | Leistungsbedarf Pumpe P_2 | Stützpunkt 2 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.12 | Leistungsbedarf Pumpe P_3 | Stützpunkt 3 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.13 | Leistungsbedarf Pumpe P_4 | Stützpunkt 4 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.14 | Leistungsbedarf Pumpe P_5 | Stützpunkt 5 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.15 | Leistungsbedarf Pumpe P_6 | Stützpunkt 6 der hydraulischen Leistung bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.4.3.16 | Förderhöhe H_0 | Stützpunkt 0 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.17 | Förderhöhe H_1 | Stützpunkt 1 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.18 | Förderhöhe H_2 | Stützpunkt 2 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.19 | Förderhöhe H_3 | Stützpunkt 3 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.20 | Förderhöhe H_4 | Stützpunkt 4 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.21 | Förderhöhe H_5 | Stützpunkt 5 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.22 | Förderhöhe H_6 | Stützpunkt 6 für Förderhöhe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.23 | NPSH_0 | Stützpunkt 0 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.24 | NPSH_1 | Stützpunkt 1 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.25 | NPSH_2 | Stützpunkt 2 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.26 | NPSH_3 | Stützpunkt 3 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.27 | NPSH_4 | Stützpunkt 4 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.28 | NPSH_5 | Stützpunkt 5 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.29 | NPSH_6 | Stützpunkt 6 für die NPSH Werte der Pumpe bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00...1000.00 | Höhe | m
3.4.3.30 | Teillastgrenzförderstrom in % Qopt | Förderstrom auf der Teillastgrenze bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0..100 | Prozent | %
3.4.3.31 | Überlastgrenzförderstrom in % Q6 (Qmax) | Förderstrom auf der Überlastgrenze bei Nenndrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0..100 | Prozent | %
3.4.3.32 | Zeitverzögerung Betriebspunktüberwachung | Entprellzeit für Erkennung von Teil- und Überlast | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.4.3.33 | Zeitverzögerung hydraulische Warnungen | Nach Ablauf dieser Zeitverzögerung wird eine Teil- oder Überlastwarnung generiert, sofern der jeweilige Grenzförderstrom dauerhaft unter- oder überschritten wird. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.5 | Anlage
3.5.1 | Dichte Medium | Dichte des Fördermediums | x | x |  | C | C | 0…10000 | Dichte | kg/m³
3.5.2 | Druckmessstellen |  | x | -
3.5.2.1 | Rohrdurchmesser Saugdruckmessstelle | Rohrinnendurchmesser an der Saugruckmessstelle | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…1000 | Länge | mm
3.5.2.2 | Rohrdurchmesser Enddruckmessstelle | Rohrinnendurchmesser an der Enddruckmessstelle | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…1000 | Länge | mm
3.5.2.3 | Höhenunterschied Druckmessstellen | Höhenunterschied zwischen Saug- und Enddruckmessstelle | x | x | ServTool/APP | C | C | -10.00…10.00 | Höhe | m
3.5.2.4 | Position der Druckmessstellen | Die Einstellung "pumpennah" ist zu verwenden, wenn die Druckmesswerte der Anlage auf die Pumpe übertragen werden können | x | x |  | C | C | pumpennah pumpenfern | Auswahl
3.6 | Steuern und Regeln |  | x
3.6.1 | Regelart | Auswahl des Regelverfahrens. Bei Auswahl "Aus" ist der Regler deaktiviert | x | x | HMI | C | C | Aus (Steller) Enddruck Saugdruck Differenzdruck Differenzdruck (sensorlos) Förderstrom Förderstrom (sensorlos) Temperatur (Kühlen) Temperatur (Heizen) Niveau Saugseite Niveau Druckseite | Auswahl
3.6.2 | Steuerstelle | Umschaltung der Steuerstelle von Lokal auf Feldbus. DIGIN/ANIN haben höchste Priorität. Die Einstellung der Istwertquelle muss separat vorgenommen werden | x | x | HMI | C | C | Lokal Feldbus | Auswahl
3.6.3 | Istwertquelle | Auswahl der Quelle für den Istwert: Lokal (Sensorik oder PumpMeter) oder Feldbus | x | x | HMI | C | C | Lokal Feldbus | Auswahl
3.6.4 | Reglereinstellungen
3.6.4.1 | Automatische Ermittlung der Reglerparameter |  | x
3.6.4.1.1 | Testsequenz starten | Starten der Testsequenz zur automatische Ermittlung der Reglerparameter | x | x | ServTool/APP | C | C
3.6.4.1.2 | Höhe des Drehzahlsprungs | Höhe der Drehzahlsprünge während der Testsequenz zur automatischen Ermittlung der Reglerparameter. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0 … 3.2.2.2 | Drehzahl | 1/min
3.6.4.1.3 | Reglertyp | Auswahl des Reglertyps: PI oder PID | x | x | ServTool/APP | C | C | PI PID | Auswahl
3.6.4.1.4 | Reaktionszeit des Prozesses | Zeit die nach einem Drehzahlsprung vergeht, bis sich die Regelgröße kaum noch ändert (nach dieser Zeit hat die Regelgröße ca. 95% ihres Endwertes erreicht) | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.1..10000.0 s | Zeit | s
3.6.4.1.5 | Reglercharakteristik | Bestimmt die Methode, mit der die Reglereinstellungen ermittelt werden
3.6.4.2 | Proportionalanteil | Einstellung des Proportionalanteils des Reglers | x | x | HMI | C | C | 0.01…100.00 | Zahl
3.6.4.3 | Nachstellzeit (Integralanteil) | Einstellung des Integralanteils des Reglers | x | x | HMI | C | C | 0.1…9999.99 | Zeit | s
3.6.4.4 | Vorhaltzeit (Differentialanteil) | Einstellung des Differentialanteil des Reglers | x | x | HMI | C | C | 0.00…100.00 | Zeit | s
3.6.4.5 | Arbeitspunkt des Reglers | Arbeitspunkt des Reglers: dies entspricht der Drehzahl der Pumpen im typischen Betriebspunkt | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
3.6.4.6 | Dauer Sollwertrampe | Zeit zur Festlegung der Sollwertrampe | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.6.4.7 | Erlaubte Abweichung bei Istwert=Sollwert | Einstellbares Band innerhalb dessen die Meldung "Istwert=Sollwert" über einen Digitalausgang aktiv ist. | x | x | ServTool/APP | E | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.6.4.8 | Begrenzung D-Anteil | Mit der Begrenzung wird die maximale Verstärkung durch den Differentialanteil festgelegt, um z.B. Messrauschen zu unterdrücken | x | x | ServTool/APP | C | C | 1.00..20.00 | Zahl
3.6.4.9 | AWR-Verzögerung |  | x | x | ServTool/APP | S | S | 0.0...1000.0 | Zeit | s
3.6.5 | Handbetrieb |  | x
3.6.5.1 | Festdrehzahl 1 | Über Digitaleingänge auswählbare Festdrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.6.5.2 | Festdrehzahl 2 | Über Digitaleingänge auswählbare Festdrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.6.5.3 | Festdrehzahl 3 | Über Digitaleingänge auswählbare Festdrehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.6.6 | Digitalpotentiometer
3.6.6.1 | Schrittweite Sollwertänderung | Der Parameter definiert, um welchen Wert pro Impuls am digitalem Eingangder Sollwertim Automatikbetrieb erhöht oder verringert wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.00..100.00 bar…bar 0.00..100.00 m³/h…?m³/h 0.00..100.00 °C…?°C 0.00..100.00 m | Soll-/Istwert (Prozent) | Zahl + Einheit der ausgewählten Regelart
3.6.6.2 | Schrittweite Drehzahländerung | Der Parameter definiert, um welchen Wert pro Impuls am digitalen Eingang der Stellwert fürEinzel- und Mehrpumpensystemerhöht oder verringert wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0..1000 | Drehzahl | 1/min
3.6.6.3 | Intervall | Zeitwert für automatische Wertänderung bei dauerhaft anliegendem Signal | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.7 | Mehrpumpenbetrieb
3.7.1 | Rolle im Mehrpumpensystem | Auswahl der Rolle des Frequenzumrichters im Mehrpumpenbetrieb. Die aktive Hauptsteuerung ist verantwortlich für die Zu- und Abschaltung von Pumpen sowie Steuerung beziehungsweise Regelung. An die Hauptsteuerung und alle redundanten Hauptsteuerungen müssen alle Eingangsgrößen angeschlossen werden, die zur Steuerung oder Regelung notwendig sind. Die Wahl, welche redundante Hauptsteuerung zur aktiven Hauptsteuerung wird, erfolgt automatisch anhand einer einstellbaren Übernahmezeit. Nebensteuerungen und redundante Hauptsteuerungen erhalten ihren Stellwert von der Hauptsteuerung. | x | x | HMI | C | C | Hauptsteuerung Nebensteuerung | Auswahl
3.7.2 | Maximale Anzahl laufender Pumpen | Maximale Anzahl gleichzeitig laufender Pumpen im Mehrpumpenbetrieb | x | x | HMI | C | C | 1…6 | Zahl
3.7.3 | Zu-/Abschaltung
3.7.3.1 | Min.zeit Zuschaltung | Mindestzeit zwischen zwei Zuschaltvorgängen | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.7.3.2 | Min.zeit Abschaltung | Mindestzeit zwischen zwei Abschaltvorgängen | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.7.3.3 | Zuschaltdrehzahl | Bei Erreichen der Zuschaltdrehzahl erfolgt eine Pumpenzuschaltung | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…140 | Prozent | %
3.7.3.4 | Abschaltdrehzahl | Bei Erreichen der Abschaltdrehzahl erfolgt eine Pumpenabschaltung (nur für Pumpen mit flachen Kennlinien erforderlich) | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…90 | Prozent | %
3.7.3.5 | Zuschaltförderstrom | Zuschaltförderstroms für das Zuschalten der zweiten Pumpe bei Nenndrehzahl. Angabe in % des Maximalförderstroms Q6. Schaltgrenzen für das Zuschalten weiterer Pumpen werden aus diesem Wert abgeleitet. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…100 | Prozent | %
3.7.3.6 | KSB PumpDynamicControl | Verschiebung zwischen energieeffizienter (0%) und dynamischer Fahrweise (100%) | x | x | ServTool/APP | C | C | 1…100 | Prozent | %
3.7.3.7 | Zeitverzögerung Schaltkriterium | Zeit, für die eine Zu- oder Abschaltbedingung (Drehzahl- oder/und Förderstromgrenze) dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Pumpen Zu- oder Abschaltung erfolgt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.1…600.0 | Zeit | s
3.7.3.8 | Lastabhängige Zu-/Abschaltung | Bei Benutzung eines externen Reglers schalten Pumpen im Stellerbetrieb lastabhängig zu und ab. | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.7.4 | Automatischer Pumpenwechsel
3.7.4.1 | Automatischer Pumpenwechsel | Wird dieser Parameter freigeschaltet, wechseln die Pumpen nach einer einzustellenden Betriebszeit | x | x | HMI | C | C | Aus Laufzeit Laufzeit mit Uhrzeit | Auswahl
3.7.4.2 | Pumpenlaufzeit | Laufzeit der Pumpe bis zum Pumpenwechsel. Ein Ausschalten der Pumpe setzt die Laufzeit zurück. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…168 | Zeit (Zähler) | h
3.7.4.3 | Uhrzeit Pumpenwechsel | Uhrzeit zu der ein Pumpenwechsel erfolgt, wenn die Laufzeit überschritten ist. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0:00 -23:59 | Zeit (Zeitstempel)
3.8 | Ein-/Ausgange
3.8.1 | Analogeingang 1
3.8.1.1 | Signal Analogeingang 1 | Sensorsignal am Analogeingang 1 | x | x | HMI | C | C | Aus 4…20mA 2…10V 0…20mA 0…10V | Auswahl
3.8.1.2 | Funktion Analogeingang 1 | Funktion des Analogeingang 1. Interne Betriebswerte können nicht als Istwertquelle verwendet werden | x | x | HMI | C | C | keine Funktion Soll-/Steuerwert Auto Alternativer Soll-/Steuerwert Auto Stellwert Hand Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom Niveau Temperatur Saugdruck intern Enddruck intern Differenzdruck intern | Auswahl
3.8.1.3 | Untere Grenze Analogeingang 1 | ? | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.1.4 | Obere Grenze Analogeingang 1 | ? | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.1.5 | Kalibrierung Analogeingang 1 |  |  |  |  | C | C | - | Funktion
#1 | Kalibrierung Punkt 1
#2 | Kalibrierung Punkt 2
3.8.1.6 | Kalibrierung Auswahl |  | x | x |  | C | C | Factory Customer | Auswahl
3.8.1.7 | Calibration Offset |  |  |  |  | S | S
3.8.1.8 | Calibration Gain |  |  |  |  | S | S
3.8.2 | Analogeingang 2 |  | x |  |  | C | C
3.8.2.1 | Signal Analogeingang 2 | Sensorsignal am Analogeingang 2 | x | x | HMI | C | C | Aus 4…20mA 2…10V 0…20mA 0…10V | Auswahl
3.8.2.2 | Funktion Analogeingang 2 | Funktion des Analogeingang 2. Interne Betriebswerte können nicht als Istwertquelle verwendet werden | x | x | HMI | C | C | keine Funktion Soll-/Steuerwert Auto Alternativer Soll-/Steuerwert Auto Stellwert Hand Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom Niveau Temperatur Saugdruck intern Enddruck intern Differenzdruck intern DIFF (AI1, AI2) MIN (AI1, AI2) MAX (AI1, AI2) AVE (AI1, AI2) | Auswahl
3.8.2.3 | Untere Grenze Analogeingang 2 | ? | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.2.4 | Obere Grenze Analogeingang 2 | ? | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.2.5 | Kalibrierung Analogeingang 2 |  |  |  |  | C | C | - | Funktion
#1 | Kalibrierung Punkt 1
#2 | Kalibrierung Punkt 2
3.8.2.6 | Kalibrierung Auswahl |  | x | x |  | C | C | Factory Customer | Auswahl
3.8.2.7 | Calibration Offset |  |  |  |  | S | S
3.8.2.8 | Calibration Gain |  |  |  |  | S | S
3.8.3 | Analogeingang 3
3.8.3.1 | Signal Analogeingang 3 | Sensorsignal am Analogeingang 3 | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus 4…20mA 2…10V 0…20mA 0…10V | Auswahl
3.8.3.2 | Funktion Analogeingang 3 | Funktion des Analogeingang 3. Interne Betriebswerte können nicht als Istwertquelle verwendet werden | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Soll-/Steuerwert Auto Alternativer Soll-/Steuerwert Auto Stellwert Hand Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom Niveau Temperatur Saugdruck intern Enddruck intern Differenzdruck intern | Auswahl
3.8.3.3 | Untere Grenze Analogeingang 3 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.3.4 | Obere Grenze Analogeingang 3 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.3.5 | Kalibrierung Analogeingang 3 |  |  |  |  | C | C | - | Funktion
#1 | Kalibrierung Punkt 1
#2 | Kalibrierung Punkt 2
3.8.3.6 | Kalibrierung Auswahl |  | x | x |  | C | C | Factory Customer | Auswahl
3.8.3.7 | Calibration Offset |  |  |  |  | S | S
3.8.3.8 | Calibration Gain |  |  |  |  | S | S
3.8.4 | M12-Modul Eingang A |  | x |  |  | C | C
3.8.4.1 | Funktion M12-Modul Eingang A | Funktion M12-Modul Eingang A. Interne Betriebswerte können nicht als Istwertquelle verwendet werden | x | x | HMI | C | C | Aus PMtr Saug-/Enddruck PMtr Saug-/Enddruck intern Saugdruck Enddruck Saugdruck intern Enddruck intern | Auswahl
3.8.4.2 | Untere Grenze M12-Modul Eingang A | Nur bei Analogeingänge relevat | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.4.3 | Obere Grenze M12-Modul Eingang A | Nur bei Analogeingänge relevat | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.4.4 | Kalibrierung |  |  |  |  | F | F | - | Funktion
#1 | Kalibrierung Punkt 1
#2 | Kalibrierung Punkt 2
3.8.4.5 | Kalibrierauswahl |  | x | x |  | F | F | Factory Customer | Auswahl
3.8.5 | M12-Modul Eingang B |  | x | x |  | C | C
3.8.5.1 | Funktion M12-Modul Eingang B | Funktion M12-Modul Eingang B. Interne Betriebswerte können nicht als Istwertquelle verwendet werden | x | x | HMI | C | C | Aus PumpMeter Saug-/Enddruck PumpMeter Saug-/Enddruck intern Saugdruck Enddruck Saugdruck intern Enddruck intern | Auswahl
3.8.5.2 | Untere Grenze M12-Modul Eingang B | Nur bei Analogeingänge relevat | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.5.3 | Obere Grenze M12-Modul Eingang B | Nur bei Analogeingänge relevat | x | x | HMI | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.8.5.4 | Kalibrierung |  |  |  |  | F | F | - | Funktion
#1 | Kalibrierung Punkt 1
#2 | Kalibrierung Punkt 2
3.8.5.5 | Kalibrierauswahl |  | x | x |  | F | F | Factory Customer | Auswahl
3.8.6 | Digitaleingänge
3.8.6.1 | Funktion Digitaleingang 1 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.2 | Funktion Digitaleingang 2 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 2 | x | x | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.3 | Funktion Digitaleingang 3 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 3 | x | x | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.4 | Funktion Digitaleingang 4 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 4 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.5 | Funktion Digitaleingang 5 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 5 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.6 | Funktion Digitaleingang 6 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 6 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.7 | Funktion Digitaleingang 7 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 7 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.6.8 | Funktion Digitaleingang 8 | Einstellbare Funktion des Digitaleingang 8 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Funktion Anlagenstart Potentiometer Auto - Potentiometer Auto + Steuerstelle Alternativer Soll-/Steuerwert aktiv Potentiometer Hand - Potentiometer Hand + Steuerung digital Bit 0 Steuerung digital Bit 1 Steuerung digital Bit 2 Trockenlaufschutz Meldungen zurücksetzen Steuerung AOUT Bit 0 Steuerung AOUT Bit 1 Externe MeldungWSD1 WSD2 WSD3 Netzpumpe ein/ausFunktionslauf starten Pumpenwechsel starten Rohrspülung starten Überlauf Wassermangel Parametersatzumschaltung | Auswahl
3.8.7. | Analogausgang 1
3.8.7.1 | Belegung 1 Analogausgang 1 | Auswählbare Belegung 1 des Analogausgang 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.7.2 | Belegung 2 Analogausgang 1 | Auswählbare Belegung 2 des Analogausgang 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.7.3 | Belegung 3 Analogausgang 1 | Auswählbare Belegung 3 des Analogausgang 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.7.4 | Belegung 4 Analogausgang 1 | Auswählbare Belegung 4 des Analogausgang 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.7.5 | Kalibrierung Analogausgang 1 |  |  |  |  | C | C | - | Funktion
#1 | Select Analog Output Calibration Type | [6 empty] | Internal Calibration External Calibration
#2 | Analog Output Measured value (point 1)
#3 | Analog Output Measured value (point 2)
3.8.7.6 | Kalibrierung Auswahl |  | x | x |  | C | C | Factory Customer | Auswahl
3.8.7.7 | Signal Analogausgang 1 | Signalbereich am Analogausgang 1 | x | - | ServTool/APP | C | C | 4…20mA/2…10V 0…20mA/0…10V | Auswahl
3.8.7.8 | Calibration Offset |  |  |  |  | S | S
3.8.7.9 | Calibration Gain |  |  |  |  | S | S
3.8.8. | Analogausgang 2 | [7 empty] | Auswahl
3.8.8.1 | Belegung 1 Analogausgang 2 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.8.2 | Belegung 2 Analogausgang 2 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.8.3 | Belegung 3 Analogausgang 2 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.8.4 | Belegung 4 Analogausgang 2 | ? | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Sollwert Istwert Motordrehzahl Motorleistung Motorstrom Motorspannung Ausgangsfrequenz ZwischenkreisspannungPropotionalarmatur VorbehälterSaugdruck Pumpe Enddruck Pumpe Differenzdruck Pumpe Saugdruck Enddruck Differenzdruck Förderstrom | Auswahl
3.8.8.5 | Kalibrierung Analogausgang 2 |  |  |  |  | C | C |  | Funktion
#1 | Select Analog Output Calibration Type | [6 empty] | Internal Calibration External Calibration
#2 | Analog Output Measured value (point 1)
#3 | Analog Output Measured value (point 2)
3.8.8.6 | Kalibrierung Auswahl |  | x |  |  | C | C | Factory Customer | Auswahl
3.8.8.7 | Signal Analogausgang 2 | Signalart am Analogausgang 2 | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus 4…20mA 2…10V 0…20mA 0…10V | Auswahl
3.8.8.8 | Calibration Offset |  |  |  |  | S | S
3.8.8.9 | Calibration Gain |  |  |  |  | S | S
3.8.9 | Relaisausgang 1 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.9.1 | Funktion Relais 1 | Auswählbare Meldungen über Relais 1 | x | x | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.9.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.9.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.10 | Relaisausgang 2 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.10.1 | Funktion Relais 2 | Auswählbare Meldungen über Relais 2 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.10.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.10.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.11 | Relaisausgang 3 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.11.1 | Funktion Relais 3 | Auswählbare Meldungen über Relais 3 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.11.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.11.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.12 | Relaisausgang 4 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.12.1 | Funktion Relais 4 | Auswählbare Meldungen über Relais 4 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.12.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.12.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.13 | Relaisausgang 5 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.13.1 | Funktion Relais 5 | Auswählbare Meldungen über Relais 5 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.13.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.13.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.14 | Relaisausgang 6 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.14.1 | Funktion Relais 6 | Auswählbare Meldungen über Relais 6 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.14.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.14.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.15 | Relaisausgang 7 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.15.1 | Funktion Relais 7 | Auswählbare Meldungen über Relais 7 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.15.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.15.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.16 | Relaisausgang 8 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.16.1 | Funktion Relais 8 | Auswählbare Meldungen über Relais 8 | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.16.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis das Relais gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.16.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis das Relais zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.17 | Digitalausgang 1 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.17.1 | Funktion Digitalausgang 1 | Auswählbare Meldungen über Digitalausgang 1 des Zusatz-E/A-Moduls | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.17.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis der Digitalausgang gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.17.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis der Digitalausgang zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.18 | Digitalausgang 2 |  |  |  | ServTool/APP
3.8.18.1 | Funktion Digitalausgang 2 | Auswählbare Meldungen über Digitalausgang 2 des Zusatz-E/A-Moduls | x | - | ServTool/APP | C | C | Keine Betriebsart AUTO Betriebszustand RUN Betriebszustand AUTO/SLEEP Warnung Alarm Alarm oder Warnung Kein Alarm Dynamischer Überlastschutz Strom zu hoch Strom zu niedrig Frequenz zu hoch Frequenz zu niedrig Leistung zu hoch Leistung zu niedrig Istwert = Sollwert Klappensteuerung Bypasssteuerung Überwachung Föderstrom Überwachung Saugdruck Überwachung Enddruck Überwachung Differenzdruck Überwachung Temperatur | Auswahl
3.8.18.2 | Zeitverzögerung ein | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis ununterbrochen anstehen muss, bis der Digitalausgang gesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.8.18.3 | Zeitverzögerung aus | Zeit, für die das ausgewählte Ereignis gegangen sein muss, bis der Digitalausgang zurückgesetzt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9 | Anwendungsfunktionen
3.9.1 | Kabelbrucherkennung
3.9.1.1 | Verhalten bei Ausfall | Betriebsverhalten des Frequenzumrichters bei Alarm "keine Hauptsteuerung" | x | x | ServTool/APP | C | C | Alle Pumpen aus Drehzahl beibehalten Feste Drehzahl | Auswahl
3.9.1.2 | Zeitverzögerung | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Istwert bzw. der Steuerwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten beim Ausfall führt | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.9.1.3 | Drehzahl bei Ausfall | Feste Drehzahl die bei Ausfall der Hauptsteuerung gefahren wird | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.9.2 | Funktionslauf
3.9.2.1 | Automatischer Funktionslauf | Beim Funktionslauf wird eine Pumpe zugeschaltet, für eine einstellbare Zeit auf eine einstellbare Frequenz gefahren und danach wieder abgeschaltet. Währenddessen steht sie für den Reglerbetrieb nicht zur Verfügung | x | x | HMI | C | C | Aus Nach Stillstandszeit Nach Stillstandszeit mit Uhrzeit | Auswahl
3.9.2.2 | Stillstandszeit für Funktionslauf | Sobald eine Pumpe für die eingestellte Zeit nicht zugeschaltet war, erfolgt für diese ein Funktionslauf | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…168 | Zeit (Zähler) | h
3.9.2.3 | Uhrzeit für Funktionslauf | Bei eingestellter Uhrzeit wird der Funktionslauf über Stillstandszeit so lange verzögert, bis die eingestellte Uhrzeit erreicht ist | x | x | ServTool/APP | C | C | 00:00…23:59 | Zeit (Zeitstempel) | h
3.9.2.4 | Dauer Funktionslauf | Laufzeit der Pumpe während des Funktionslaufs bei eingestellter Drehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.2.5 | Drehzahl bei Funktionslauf | Drehzahl bei Funktionslauf | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.9.3 | DFS
3.9.3.1 | DFS Verfahren | Auswahl des Verfahrens zur Differenzdruckregelung mit förderstromabhängiger Sollwertnachführung (DFS). DFS über Drehzahl kann nur bei Anlagen ohne geodätische Förderhöhe z.Bsp. bei geschlossenen Systemen verwendet werden. | x | x | HMI | C | C | Aus Drehzahl Förderstrom | Auswahl
3.9.3.2 | DFS Q Stützpunkt | An diesem Punkt wird der Wert der Sollwertanhebung erreicht. Darüber hinaus wird der Sollwert über den eingestellten Wert weiter angehoben. | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ?m³/h…?m³/h Maximal Förderstrom ?m³/h…?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.9.3.3 | DFS n Stützpunkt | An diesem Punkt wird der Wert der Sollwertanhebung erreicht. Darüber hinaus wird der Sollwert über den eingestellten Wert weiter angehoben. Die Eingabe erfolgt in % bezogen auf "3.2.2.2 Maximale Drehzahl des Motors". | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Prozent | %
3.9.3.4 | Sollwertanhebung | Einstellbare Sollwertanhebung am Stützpunkt 3.9.3.2 oder 3.9.3.3 | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.3.5 | Mindest-Sollwertanhebung | MIndest-Sollwertanhebung zum Öffnen der Rückschlagklappe bei kleinen Förderströmen. | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.4 | Bereitschaftsbetrieb
3.9.4.1 | Bereitschaftsbetrieb | Bereitschaftsbetrieb Ein / Aus | x | x | HMI | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.9.4.2 | Sollwerterhöhung | Zur Behälterbefüllung erforderliche Druckerhöhung | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.4.3 | Überwachungszeit | Einstellbare Überwachungszeit bis zur Sollwerterhöhung oder Abschaltung | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.4.4 | Dauer Sollwerterhöhung | Maximale Dauer der Sollwerterhöhung. Wird innerhalb dieser Dauer der Sollwert erreicht so erfolgt die Abschaltung. Die Dauer der Sollwerterhöhung muss größer als die Zeit der Rampe für die Sollwerterhöhung eingestellt werden. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.4.5 | Zulässige Abweichung | Maximal zulässige Regelabweichung zum Wiedereinschalten | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.4.6 | Mindestlaufzeit | Mindestzeit zwischen zwei Abschaltversuchen im Bereitschaftsbetrieb | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.4.7 | Anstiegszeit Sollwerterhöhung | Anstiegszeit, innerhalb der die Sollwerterhöhung durchgeführt wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…1000.0 | Zeit | s
3.9.4.8 | Abschaltdrehzahl | Wird die Teillastgrenze oder die Abschaltdrehzahl der Pumpe infolge geringer Abnahme über den Zeitraum 3.9.4.3 unterschritten, so erfolgt die Abschaltung. | x | x | ServTool/APP | C | C | min. … max. Drehzahl Motor | Drehzahl | 1/min
3.9.5 | Energieeinsparzähler
3.9.5.1 | Energieeinsparzähler | Auswahl des Verfahrens zur Energieeinsparzählung | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Feste Referenzleistung Variable Referenzleistung | Auswahl
3.9.5.2 | Feste Referenzleistung | Einstellbare Referenzleistung der ungeregelten Pumpe für den Energieeinsparzähler | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.00…110.00 | Leistung | kW
3.9.5.3 | CO2-Ausstoß pro kWh | Kohlenstoffdioxid-Ausstoß pro kWh | x | - | ServTool/APP | C | C | 0…10000 | Spezifischer Verbrauch | g/kWh
3.9.5.4 | Stromkosten pro kWh | Strompreis pro kWh | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.000…1000.000 | Zahl
3.9.6 | Trockenlauferkennung
3.9.6.1 | Grenze hydr. Blockade | Faktor zum verschieben der Lernkurve. Die Grenzkurve für hydraulische Blockade errechnet sich aus dem Produkt der Lernkurve mit dem Parameter | x | x | HMI | C | C | 0…130 | Prozent | %
3.9.6.2 | Grenze Trockenlauf | Faktor zum verschieben der Lernkurve. Die Grenzkurve für Trockenlauf errechnet sich aus dem Produkt der Lernkurve mit dem Parameter | x | x | HMI | C | C | 0…130 | Prozent | %
3.9.6.3 | Lernfunktion starten | Bei Ausführung der Lernfunktion fährt der Frequenzumrichter 5 Drehzahlpunkte an und speichert die dazugehörigen mechanischen Leistungswerte ab. Hierzu ist sicherzustellen das druckseitige Armaturen vollständig geschlossen sind. | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.9.6.4 | Mech. Leistung bei n_min | Mechanische Leistung bei Drehzahl 1 (Minimaldrehzahl) aus Lernfunktion bei Q=0 m³/h | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.9.6.5 | Mech. Leistung bei n_2 | Mechanische Leistung bei Drehzahl 2 aus Lernfunktion bei Q=0 m³/h | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.9.6.6 | Mech. Leistung bei n_3 | Mechanische Leistung bei Drehzahl 3 aus Lernfunktion bei Q=0 m³/h | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.9.6.7 | Mech. Leistung bei n_4 | Mechanische Leistung bei Drehzahl 4 aus Lernfunktion bei Q=0 m³/h | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.9.6.8 | Mech. Leistung bei n_max | Mechanische Leistung bei Drehzahl 5 (Maximaldrehzahl) aus Lernfunktion bei Q=0 m³/h | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Leistung ?kW…?kW Maximal Leistung ?kW…?kW | Leistung | kW
3.9.6.9 | Zeitverz. Warnung hydr. Blockade | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Warnung hydraulische Blockade | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.6.10 | Zeitverz. Alarm hydr. Blockade | Zeitverzögerung bis zur Auslösung des Alarms hydraulische Blockade | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.6.11 | Zeitverz. Alarm Trockenlauf | Zeitverzögerung bis zur Auslösung des Alarms Trockenlauf | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.7 | Externe Trockenlauferkennung
3.9.7.1 | Verhalten externe Trockenlauferkennung | Alarmverhalten der externen Trockenlauferkennung | x | x | ServTool/APP | C | C | Nicht selbstquittierend Selbstquittierend | Auswahl
3.9.8 | Förderstromschätzung
3.9.8.1 | Förderstromschätzung | Aktivierung der Förderstromschätzung | x | x | HMI | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.9.8.2 | Dämpfung der Förderstromschätzung | Zeitkonstante zur Dämpfung der Förderstromschätzung. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Dämpfung. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.8.3 | Max Förderstrom Seg1 |  | x | x |  | F | F | 0..255 | Prozent | %
3.9.8.4 | Max Förderstrom Seg2 |  | x | x |  | F | F | 0..255 | Prozent | %
3.9.8.5 | Max Förderstrom Seg3 |  | x | x |  | F | F | 0..255 | Prozent | %
3.9.8.6 | Hysterese Qgw |  | x | x |  | F | F | 0..255 | Prozent | %
3.8.9.7 | Kennliniensteilheit |  |  |  |  | F | F | Normale Kennlinie Flache Kennlinie | Auswahl
3.9.9 | Abwasserfunktion
3.9.9.1 | Fließgeschwindigkeitsüberwachung | Fließgeschwindigkeitsüberwachung aktivieren. Je nach Auswahl wir eine entsprechende Warnung beim Unterschreiten des in 3.9.9.2 eingestellten Wertes angezeigt oder zusätzlich noch die Rohrspülfunktion gestartet | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Warnung Warnung + Rohrspülung | Auswahl
3.9.9.2 | Mindestfließgeschwindigkeit | Die hier eingestellte Mindestfließgeschwindigkeit muss für eine einstellbare Zeit unterschritten werden, damit je nach Einstellung entweder die Rohrspülfunktion startet oder eine Warnung angezeigt wird | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0..10.0 | Geschwindigkeit | m/s
3.9.9.3 | Zeitverzögerung Fließgeschwindigkeitsüberwachung | Einstellbare Zeit für welche die Mindestfließgeschwindigkeit dauerhaft unterschritten sein muss damit die Rohrspülfunktion startet | x | - | ServTool/APP | C | C | 0…168 | Zeit (Zähler) | h
3.9.9.4 | Dauer Rohrspülung | Dauer des Rohrspülvorgangs. Zeit in der die Ablöseregelung aktiv ist | x | - | ServTool/APP | C | C | 0 …120 | Zeit | min
3.9.9.5 | Rohrspül-Fliesgeschwindigkeit | Wert der Fließgeschwindigkeit während der Spüldauer | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0..10.0 | Geschwindigkeit | m/s
3.9.9.6 | Rohrinnendurchmesser der Anlage | Rohrdurchmesser der Anlage | x | - | ServTool/APP | C | C | 0…5000 |  | mm
3.9.9.7 | Pumpenstart mit Maximaldrehzahl | Anfahren entlang der Rampe auf Maximaldrehzahl und Halten für die Dauer einer einzustellenden Zeit. Die Funktion wird bei jedem Startvorgang ausgeführt, um Ablagerungen im Pumpensumpf und in der Rohrleitung zu vermeiden. | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.9.9.8 | Dauer Maximaldrehzahl | Einstellbare Zeit in welcher der Frequenzumrichter die Maximaldrehzahl hält | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.9.9
3.9.9.10
3.9.9.11
3.9.10 | Kavitationserkennung
3.9.9.10 | Kavitationserkennung | Aktivierung der Kavitationserkennung | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.9.9.11 | Dampfdruck Medium | Dampfdruck des Fördermediums bei relevanter Medientemperatur. (Der Default-Wert bezieht sich auf Wasser bei 15°C insofern er nicht von der Downloadstation überschrieben wurde -> nur als Merker) | x | - | ServTool/APP | C | C | 0.000…200.000 | Druck | bar
3.9.11 | Wassermangelfunktion
3.9.11.1 | Alarmverhalten Wassermangel | Funktion zum Zurücksetzen des Alarms Wassermangel | x | x | ServTool/APP | C | C | Nicht selbstquittierend Selbstquittierend | Auswahl
3.9.11.2 | Zeitverzögerung Abschaltung | Nach Ablauf dieser Zeitverzögerung wird die Pumpe abgeschaltet, sofern die Abschaltgrenze für Wassermangel dauerhaft unterschritten wird. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.11.3 | Mindestdauer Alarm | Mindestdauer im Alarm-Zustand Wassermangel. Der Alarm steht mindestens für diesen Zeitraum an. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.11.4 | Überwachung über Saugdrucksensor | Bei Absinken des Saugdrucks unter die Abschaltgrenze wird der Alarm Wassermangel ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.9.11.5 | Abschaltgrenze Saugdruck | Eine dauerhafte Unterschreitung dieser Abschaltgrenze für den Saugdruck führt zur Abschaltung der Pumpe | x | x | ServTool/APP | C | C | -1.00…10.00 | Druck | bar
3.9.11.6 | Zuschaltgrenze Saugdruck | Nach Abschaltung der Pumpe führt eine Überschreitung dieser Zuschalgrenze zum Wiedereinschalten der Pumpe | x | x | ServTool/APP | C | C | -1.00…10.00 | Druck | bar
3.9.11.7 | Sollwert Saugdruck während Wassermangel | Einstellbarer Saugdruck für den Notbetrieb bei Wassermangel | x | x | ServTool/APP | C | C | -1.00…10.00 | Druck | bar
3.9.12 | Resonanzbereich |  | x
3.9.12.1 | Untergrenze | UntereGrenzfrequenzDrehzahlgrenzezur Ausblendung des Resonanzbereichsin Hz. Sind untere und obere Grenzfrequenz gleich gesetzt, erfolgt keine Ausblendung. Im Handbetrieb wird diese Funktion nicht unterstützt | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.9.12.2 | Obergrenze | ObereGrenzfrequenzDrehzahlgrenzezur Ausblendung des Resonanzbereichsin Hz. Sind untere und obere Grenzfrequenz gleich gesetzt, erfolgt keine Ausblendung. Im Handbetrieb wird diese Funktion nicht unterstützt | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.9.13 | Serviceintervall
3.9.13.1 | Serviceintervall Pumpe | Zeitdauer zwischen den Wartungseinsätzen für die Pumpe | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…48 | Zeit (Zähler) | Monate
3.9.13.2 | Serviceintervall Pumpe Rücksetzen | Zurücksetzen des Serviceintervalls nach der durchgeführten Wartung | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.9.13.3 | Serviceintervall Motorlager | Zeitdauer zwischen den Wartungseinsätzen für die Motorlager | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…48 | Zeit (Zähler) | Monate
3.9.13.4 | Serviceintervall Motorlager Rücksetzen | Zurücksetzen des Serviceintervalls für die Motorlager nach der Wartung | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.9.14 | Externe Meldung
3.9.14.1 | Reaktion externe Meldung | Reaktion beim Auftreten der externen Meldung | x | x | ServTool/APP | C | C | Alarm Warnung | Auswahl
3.9.14.2 | Verhalten externe Meldung | Alarmverhalten der externen Meldung | x | x | ServTool/APP | C | C | Nicht selbstquittierend Selbstquittierend | Auswahl
3.9.15 | Rohrfüllfunktion
3.9.15.1 | Start mit Rohrfüllfunktion | Beim nächsten Anlagenstart wird die Rohrfüllfunktion ausgeführt | x | x | HMI | C | C | Aus Einmalig Grenzwertunterschreitung | Auswahl
3.9.15.2 | Startdrehzahl | Drehzahlwert, der zu Beginn der Rohrfüllfunktion eingenommmen wird | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min Maximale Drehzahl des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.9.15.3 | Dauer Startdrehzahl | Dauer des ersten Teils des Füllvorgangs, der mit der Startdrehzahl durchgeführt wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0..6000 | Zeit | s
3.9.15.4 | Sollwertanstieg pro min | Steigerungsrate der Sollwertvorgabe für den zweiten Teil des Füllvorgangs | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.15.5 | Endwert | Endwert des Sollwerts, bei dessen Erreichen der zweite Teil des Füllvorgangs beendet wird | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.15.6 | Grenzwert | Bei Auswahl 3.9.15.1 "Grenzwertunterschreitung" startet die Anlage mit der Rohrfüllfunktion, wenn der Istwert unter dem Grenzwert liegt. | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze bis Maximalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Maximaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.9.16 | Deragging
3.9.16.1 | Automatisches Deragging | Beim Deragging wird eine Pumpe zugeschaltet, für eine einstellbare Zeit auf eine einstellbare Frequenz gefahren und danach wieder abgeschaltet. Währenddessen steht sie für den Reglerbetrieb nicht zur Verfügung | x | x | HMI | C | C | Aus Nach Stillstandszeit Nach Stillstandszeit mit Uhrzeit | Auswahl
3.9.16.2 | Stillstandszeit für Deragging | Sobald eine Pumpe für die eingestellte Zeit nicht zugeschaltet war, erfolgt für diese ein Deragging | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…168 | Zeit (Zähler) | h
3.9.16.3 | Uhrzeit für Deragging | Bei eingestellter Uhrzeit wird das Deragging über Stillstandszeit so lange verzögert, bis die eingestellte Uhrzeit erreicht ist | x | x | ServTool/APP | C | C | 00:00…23:59 | Zeit (Zeitstempel) | h
3.9.16.4 | Dauer Deragging | Laufzeit der Pumpe während des Deragging bei eingestellter Drehzahl | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.9.16.5 | Drehzahl bei Deragging | Drehzahl bei Deragging | x | x | ServTool/APP | C | C | 0…Maximale Drehzal des Motors ?1/min…?1/min | Drehzahl | 1/min
3.10 | Überwachungsfunktionen
3.10.1 | Leistung
3.10.1.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert der Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimale Leistung ?kW … Oberer Grenzwert Leistungsüberwachung ?kW | Leistung | kW
3.10.1.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert der Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst. | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Leistungsüberwachung ?kW ... Maximale Leistung ?kW | Leistung | kW
3.10.1.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.2 | Strom
3.10.2.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert der Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Strom ? A … Oberer Grenzwert Stromüberwachung ?kW | Strom | A
3.10.2.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert der Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst. | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Stromüberwachung ?A ... Maximal Strom ?A | Strom | A
3.10.2.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.3 | Drehzahl
3.10.3.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Drehzahl ? 1/min … Oberer Grenzwert Drehzahlüberwachung ? 1/min | Drehzahl | 1/min
3.10.3.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Drehzahlüberwachung ?1/min ... Maximal Drehzahl ?1/min | Drehzahl | 1/min
3.10.3.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.4 | Sollwert
3.10.4.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert der Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C bis Oberer Grenzwert Sollwertüberwachung | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.10.4.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert der Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst. | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Sollwertüberwachung bis Maximalgrenze des Messbereichs: Maximaldruck ?bar…?bar Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.10.4.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.5 | Istwert
3.10.5.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert der Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimalgrenze des Messbereichs: Minimaldruck ?bar…?bar Minimalförderstrom 0m³/h…?m³/h Minimaltemperatur ?°C…?°C bis Oberer Grenzwert Istwertüberwachung | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.10.5.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert der Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst. | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Istwertüberwachung bis Maximalgrenze des Messbereichs: Maximaldruck ?bar…?bar Maximalförderstrom 0m³/h…?m³/h Maximaltemperatur ?°C…?°C | Soll-/Istwert (Prozent) | Als Grundeinheit wird die Position innerhalb des Messbereichs in % verwendet. Die Anzeige rechnet anhand der Grenzen und dem Prozentanteil korrekt in die entsprechenden Einheiten um.
3.10.5.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.6 | Förderstrom
3.10.6.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ? m³/h … Oberer Grenzwert Förderstromüberwachung ? m³/h | Förderstrom | m³/h
3.10.6.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Förderstromüberwachung ?m³/h ... Maximal Förderstrom ?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.10.6.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.6.4 | Grenzwert Bypass auf | Festlegung unterer Grenzwert Bypass. Bei Unterschreitung wird das Relais für Funktion „Bypasssteuerung“ gesetzt | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ? m³/h … Maximal Förderstrom ?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.10.6.5 | Grenzwert Bypass zu | Festlegung oberer Grenzwert Bypass. Bei Überschreitung wird das Relais für Funktion „Bypasssteuerung“ zurückgesetzt | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Förderstrom ? m³/h … Maximal Förderstrom ?m³/h | Förderstrom | m³/h
3.10.7 | Saugdruck
3.10.7.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Druck ? bar … Oberer Grenzwert Saugdrucküberwachung ? Bar | Druck | bar
3.10.7.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Saugdrucküberwachung ? bar ... Maximal Druck ?bar | Druck | bar
3.10.7.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.8 | Enddruck
3.10.8.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Druck ? bar … Oberer Grenzwert Enddrucküberwachung ? Bar | Druck | bar
3.10.8.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Enddrucküberwachung ? bar ... Maximal Druck ?bar | Druck | bar
3.10.8.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.9 | Differenzdruck
3.10.9.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Druck ? bar … Oberer Grenzwert Differenzdrucküberwachung ? bar | Druck | bar
3.10.9.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Differenzdrucküberwachung ? bar ... Maximal Druck ?bar | Druck | bar
3.10.9.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.10 | Frequenz
3.10.10.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert der Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Frequenz ? Hz … Oberer Grenzwert Frequenzüberwachung ? Hz | Frequenz | Hz
3.10.10.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert der Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst. | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Frequenzüberwachung ? Hz ... Maximal Frequenz ?Hz | Frequenz | Hz
3.10.10.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.10.11 | Temperatur
3.10.11.1 | Unterer Grenzwert | Festlegung unterer Grenzwert Warnung. Bei Unterschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Minimal Temperatur ? °C … Oberer Grenzwert Temperaturüberwachung ? °C | Temperatur | °C
3.10.11.2 | Oberer Grenzwert | Festlegung oberer Grenzwert Warnung. Bei Überschreitung wird nach Ablauf der Zeitverzögerung eine Warnung ausgelöst | x | x | ServTool/APP | C | C | Unterer Grenzwert Temperaturüberwachung ? °C ... Maximal Temperatur ?°C | Temperatur | °C
3.10.11.3 | Zeitverzögerung | Zeit, für die der Grenzwert dauerhaft verletzt sein muss, bis eine Warnung ausgelöst wird | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…600.0 | Zeit | s
3.11 | Wertebereiche und Einheiten
3.11.1 | Drehzahl
3.11.1.1 | Minimaldrehzahl | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
3.11.1.2 | Maximaldrehzahl | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0…4200 | Drehzahl | 1/min
3.11.2 | Druck
3.11.2.1 | Minimaldruck | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | -1.00…Maximaldruck | Druck | bar
3.11.2.2 | Maximaldruck | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | Minimaldruck…999.99 | Druck | bar
3.11.2.3 | Einheit Druck | Einstellbare Einheit für den Druck | x | r | ServTool/APP | C | C | bar psi kPa | Auswahl
3.11.3 | Förderstrom
3.11.3.1 | Minimalförderstrom | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.0…9999.9 | Förderstrom | m³/h
3.11.3.2 | Maximalförderstrom | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.0…9999.9 | Förderstrom | m³/h
3.11.3.3 | Einheit Förderstrom | Einstellbare Einheit für den Förderstrom | x | r | ServTool/APP | C | C | m³/h l/min gal/min | Auswahl
3.11.4 | Temperatur
3.11.4.1 | Minimaltemperatur | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | -200.0…Maximaltemperatur | Temperatur | °C
3.11.4.2 | Maximaltemperatur | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | Minimaltemperatur…350.0 | Temperatur | °C
3.11.4.3 | Einheit Temperatur | Einstellbare Einheit für die Temperatur | x | r | ServTool/APP | C | C | °C F K | Auswahl
3.11.5 | Niveau
3.11.5.1 | Minimalniveau | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…100.00 | Niveau | m
3.11.5.2 | Maximalniveau | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…100.00 | Niveau | m
3.11.5.3 | Einheit Niveau | Einstellbare Einheit für das Niveau | x | r | ServTool/APP | C | C | m ft mm | Auswahl
3.11.6 | Leistung
3.11.6.1 | Minimalleistung | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…110.00 | Leistung | kW
3.11.6.2 | Maximalleistung | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…110.00 | Leistung | kW
3.11.6.3 | Einheit Leistung | Einstellbare Einheit für die Leistung | x | r | ServTool/APP | C | C | kW W HP | Auswahl
3.11.7 | Strom
3.11.7.1 | Minimalstrom | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…150.00 | Strom | A
3.11.7.2 | Maximalstrom | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.00…150.00 | Strom | A
3.11.8 | Frequenz
3.11.8.1 | Minimalfrequenz | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.0…350.0 | Frequenz | hz
3.11.8.2 | Maximalfrequenz | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0.0…350.0 | Frequenz | hz
3.11.9 | Spannung
3.11.9.1 | Minimalspannung | Minimalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0…1000 | Spannung | V
3.11.9.2 | Maximalspannung | Maximalgrenze des Messbereichs | x | x | HMI | C | C | 0…1000 | Spannung | V
3.12 | Feldbus |  |  | - | ServTool/APP
3.12.1 | Profibus
3.12.1.1 | Profibus Slave Adresse | Profibus Slave Addresse der Anlage | x | - | ServTool/APP | C | C | 1 … 126 | Zahl
3.12.1.2 | Pumpennummer | Eindeutige Zuordnung der Pumpe im Mehrpumpenbetrieb | x | - | ServTool/APP | C | C | 1 … 6 | Zahl
3.12.1.3 | Zykluszeit Soll- /Steuerwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Soll-/Steuerwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Soll-/Steuerwert führt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.1.4 | Zykluszeit Istwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Istwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Istwert führt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.1.5 | lokale pumpen Daten (MPO-Mode) | Wenn dies zutrifft, werden die Pumpenwerte anstelle der für Profibus verwendeten Systemwerte (Druck, Durchfluss) verwendet | x | x | ServTool/APP | C | C | an aus | Auswahl
3.12.2 | Modbus
3.12.2.1 | Modbus Slave Adresse | Modbus Slave Addresse der Anlage | x | x | ServTool/APP | C | C | 1 … 247 | Zahl
3.12.2.2 | Baudrate | Baudrate des Modbus Slaves | x | x | ServTool/APP | C | C | 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | Auswahl
3.12.2.3 | Parity | Parity des Modbus Slaves | x | x | ServTool/APP | C | C | Even Odd No parity | Auswahl
3.12.2.4 | Modbus Adressbereich der Pumpe | Einstellbarer Adressbereich über den die lokalen Parameter der Pumpe angesprochen werden | x | x | ServTool/APP | C | C | 0x0100 - 0x1FF 0x0200 - 0x2FF 0x0300 - 0x3FF 0x0400 - 0x4FF 0x0500 - 0x5FF 0x0600 - 0x6FF | Auswahl
3.12.2.5 | Zykluszeit Soll- /Steuerwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Soll-/Steuerwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Soll-/Steuerwert führt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.2.6 | Zykluszeit Istwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Istwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Istwert führt. | x | x | ServTool/APP | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.3 | LON
3.12.3.1 | Service-Pin Message senden | Aktiviert den Service Pin für die Inbetriebnahme des LON-Moduls | x | - | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.12.3.2 | Maximale Sendezeit | Spätestens nach Ablauf dieser Zeit werden die Variablen nvoPumpCapacity, nvoEffOpMode, nvoControlMode und nvoPumpStatus aktualisiert. | x | - | ServTool/APP | C | C | 0,0 … 6553,5 | Zeit | s
3.12.3.3 | Minimale Sendezeit | Kürzeste Aktualisierungszeit für die Variablen nvoPumpCapacity, nvoEffOpMode, nvoControlMode und nvoPumpStatus . Wird zur Begrenzung der Last auf dem LON-Bus verwendet. 0,0 = keine Limitierung. | x | - | ServTool/APP | C | C | 0,0 … 6553,5 | Zeit | s
3.12.3.4 | Maximale Zeitüberschreitung | Nach Ablauf dieser Zeit werden die Remote Istwerte auf ungültig gesetzt. Dies betrifft die Variablen nviRemotePress, nviRemoteFlow und nviRemoteTemp. 0 = keine Überwachung. | x | - | ServTool/APP | C | C | 0,0 … 6553,5 | Zeit | s
3.12.3.5 | Einbauort | Einbauort des LON-Teilnehmers. | x | - | ServTool/APP | C | C | (Zeichenkette) | Text
3.12.3.6 | LON Regelart | Legt die Regelart m LON-Betrieb fest. Auf diese Regelart wird zurückgegriffen wenn nviRemotePress, nviRemoteFlow und nviRemoteTemp kein Signal liefern. | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus (Steller) Enddruck Saugdruck Differenzdruck Differenzdruck (sensorlos) Förderstrom Förderstrom (sensorlos) Temperatur (Kühlen) Temperatur (Heizen) Niveau Saugseite Niveau Druckseite | Auswahl
3.12.3.7 | Reglerwirksinn Temperaturregelung | Legt bei Temperaturregelung den Reglersinn fest. Der Wirksinn wird genutzt wenn der Istwert über nviRemoteTemp anliegt. | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Ein | Auswahl
3.12.3.8 | LON DFS Verfahren | Legt fest, ob bei Druckregelung über nviRemotePress mit DFS gearbeitet wird. | x | - | ServTool/APP | C | C | Aus Drehzahl Förderstrom | Auswahl
3.12.3.9 | Zykluszeit
3.12.3.10 | Zykluszeit
3.12.4 | Profinet
3.12.4.1 | Profinet Gerätename | Hostname des Profinet IO-Device | x | x | HMI | C | N | (Zeichenkette) | Text
3.12.4.2 | Profinet IP-Adresse | IP-Adresse des Profinet IO-Device | x | x | HMI | C | N | (Zeichenkette) | Text
3.12.4.3 | Zykluszeit Soll- /Steuerwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Soll-/Steuerwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Soll-/Steuerwert führt. | x | x | HMI | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.4.4 | Zykluszeit Istwert | Zeitverzögerung bis zur Auslösung der Meldung (Warnung oder Alarm). Bei redundantem System wird nur eine Warnung generiert, da der Aux-Master die Funktion übernehmen kann. Nur wenn am Aux-Master ebenfalls der Istwert ausfällt, wird ein Alarm generiert, was dann zu dem eingestellten Verhalten bei Ausfall Istwert führt. | x | x | HMI | C | C | 0.0…10.0 | Zeit | s
3.12.4.5 | lokale pumpen Daten (MPO-Mode) | Wenn dies zutrifft, werden die Pumpenwerte anstelle der für Profinet verwendeten Systemwerte (Druck, Durchfluss) verwendet | x | x | ServTool/APP | C | C | an aus | Auswahl
3.12.5 | BACnet MS/TP
3.12.5.1 | Geräteidentifikation | Eindeutige Nummer zur Geräteidentifikation im Netz | x | x | HMI | C | C | 0…4194303 | Zahl
3.12.5.2 | MS/TP-MAC-Adresse | Netzwerkadresse gemäß MS/TP Rahmenformat | x | x | HMI | C | C | 1..254 | Zahl
3.12.5.3 | Baudrate | Baudrate des BACnet Slaves | x | x | HMI | C | C | 9600 19200 38400 57600 115200 | Auswahl
3.12.5.4 | Pumpennummer | Eindeutige Nummer der Pumpe im Mehrpumpensystem | x | x | HMI | C | C | 1..2 | Zahl
3.12.5.5 | Überwachungszeit Kommunikationsausfall | Wenn innerhalb dieser Zeit keine gültigen Datenpakete empfangen werden, wird ein Kabelbruch gemeldet | x | x | HMI | C | C | 0 … 60 | Zahl
3.12.5.6 | Gerätename | Gerätename zur Geräteidentifikation im Netz | x | x | HMI | C | N | (Zeichenkette) | Text
3.12.5.7 | Gerätebeschreibung | Gerätebeschreibung zur Geräteidentifikation im Netz | x | x | HMI | C | N | (Zeichenkette) | Text
3.12.5.8 | Einbauort | Einbauort des BACnet-Teilnehmers | x | x | HMI | C | N | (Zeichenkette) | Text
3.13 | PumpMeter
3.13.1 | Typenschild auslesen | Überträgt die Typenschild Informationen vom PumpMeter an den PumpDrive | x | x | ServTool/APP | C | C | Ausführen | Funktion
3.13.2 | Adresse | Modbus-Adresse des angeschlossenen PumpMeter Geräts | x | x | ServTool/APP | C | C | 1 … 247 | Zahl
3.13.3 | Baudrate | Modbus-Baudrate des angeschlossenen PumpMeter Geräts | x | x | ServTool/APP | C | C | 19200 38400 115200 | Auswahl
3.13.4 | Überwachungszeit | Systembus ModBus-Zeitüberschreitung Einstellung | x | x | ServTool/APP | C | C | 1 … 180 | Zeit | s
3.13.5 | PumpMeter Master/Slave | Soll der PumpMeter im DPO/MPO-Betrieb eingebaut im Sammler als redundanter Anlagensensor bzw. auch bei der Etaline Z verwendet werde,dann ist der Parameter auf "Master" einzustellen. In allen übrigen Fällen steht der Parameter auf "Slave". | x | x | ServTool/APP | C | C | Ja Nein | Auswahl
4 | Information
4.1 | Frequenzumrichter
4.1.1 | Gerätekennung | Benutzerdefinierter Gerätename zur Identifizierung des Antriebs. Dieser Parameter ist mit der Bedieneinheit nur lesbar. Eine Änderung des Gerätenamens kann nur mittels Servicetool/APP geändert werden | x | x | ServTool/APP | E | E | (Zeichenkette) | Text
4.1.2 | Seriennummer | Seriennummer des Controlboards | x | x | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.1.3 | Softwareversion | Softwareversion des Frequenzumrichters | x | x | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.1.4 | Softwarerevision |  | x | x | ServTool/APP
4.1.5 | Gerätetyp | Gerätetyp des Frequenzumrichters | x | x | ServTool/APP | E | N | PumpDrive 2 | Text
4.1.6 | Leistungsklasse Frequenzumrichter | Einstellung der Leistungsklasse des Frequenzumrichter | x | x | ServTool/APP | C | N | größenabhängig | Leistung
4.1.7 | Softwareversion MotionControl | Softwareversion der integrierten MotionControl | x | x | ServTool/APP | C | N | #.#.#.# | Text
4.1.8 | Softwarerevision MotionControl |  | x | x | ServTool/APP | C | N
4.2 | Bedieneinheit
4.2.1 | Seriennummer Bedieneinheit | Seriennummer der Bedieneinheit | x | x | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.2.2 | Softwareversion Bedieneinheit | Softwareversion der Bedieneinheit | x | x | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.2.3 | Softwarerevision Bedieneinheit | Softwarerevision der Bedieneinheit | x | x | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.3 | KSB Auftrag
4.3.1 | Auftragsnummer | Nummer des Auftrags | x | x | ServTool/APP | E | S | (Zeichenkette) | Text
4.4 | PumpMeter
4.4.1 | Seriennummer PumpMeter | Seriennummer des PumpMeter | x | x | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.4.2 | Softwareversion PumpMeter | Softwareversion des PumpMeter | x | x | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.4.3 | Softwarerevision PumpMeter | Softwarerevision des PumpMeter | x | x | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.5 | ProfiBus-Modul
4.5.1 | Seriennummer ProfiBus-Modul | Seriennummer des ProfiBus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.5.2 | Softwareversion ProfiBus-Modul | Softwareversion des ProfiBus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.5.3 | Softwarerevision ProfiBus-Modul | Softwarerevision des ProfiBus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.6 | LON-Modul
4.6.1 | Seriennummer LON-Modul | Seriennummer des LON-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.6.2 | Softwareversion LON-Modul | Softwareversion des LON-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.6.3 | Softwarerevision LON-Modu | Softwarerevision des ProfiBus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.6.4 | Neuron ID | Neuron ID des LON-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | ###.###.###.###.###.### | Text
4.6.5 | Program ID | Program ID des LON-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | ##:##:##:##:##:##:##:## | Text
4.7 | BACnet-Modul
4.7.1 | Seriennummer BACnet-Modul | Seriennummer des BacNet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.7.2 | Softwareversion BACnet-Modul | Softwareversion des BacNet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.7.3 | Softwarerevision BACnet-Modul | Softwarerevision des BacNet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.8 | ModBus-Modul
4.8.1 | Seriennummer ModBus-Modul | Seriennummer des Modbus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.8.2 | Softwareversion ModBus-Modul | Softwareversion des Modbus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.8.3 | SoftwarerevisionModBus-Modul | Softwarerevision des Modbus-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.9 | Profinet-Modul
4.9.1 | Seriennummer Profinet-Modul | Seriennummer des Profinet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.9.2 | Softwareversion Profinet-Modul | Softwareversion des Profinet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.9.3 | Softwarerevision Profinet-Modul | Softwareversion des Profinet-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.9.4 | MAC-Adresse Profinet-Modul | MAC-Adresse des Profinet Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.11. | Bluetooth-Modul
4.11.1 | Seriennummer Bluetooth-Modul | Seriennummer des Bluetooth-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | (Zeichenkette) | Text
4.11.2 | Softwareversion Bluetooth-Modul | Softwareversion des Bluetooth-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
4.11.3 | Softwarerevision Bluetooth-Modul | Softwarerevision des Bluetooth-Moduls | x | - | ServTool/APP | E | N | #.#.#.# | Text
Note on A311: Romero Segovia, Vanessa: Parameter hinzugefügt, muss noch ergänzen werden
Note on A414: Romero Segovia, Vanessa: Description of the parameter still need to be added
Note on D2: Hannemann, Kai: All paramters can be configured through HMI
Note on E2: Hannemann, Kai: Not all Parameter available in ECO
Note on E655: Romero Segovia, Vanessa: Is this really implemented?
Note on E656: Romero Segovia, Vanessa: Is this really implemented?
Note on E657: Romero Segovia, Vanessa: Is this really implemented?
Note on E681: Romero Segovia, Vanessa: Is this really implemented?
Note on F2: Hannemann, Kai: some settings can't be changed through HMI, but ServiceTool/APP only