## Modbus Parameter
Registernummer Funktionscode 03 | Adressbereich der Anlage (0000 - 00FF)
40001 | Modbus Adresse | Parametername | Menünummer | Größe | Datentyp | Einheit | Gruppe | Zugriffsrecht | Bedeutung
40001 | 0000 | Modbus Status |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Anlage | R | Bit0: Verbindung Anlage OK Bit1: Pumpe1 Online Bit2: Pumpe2 Online Bit3: Pumpe3 Online Bit4: Pumpe4 Online Bit5: Pumpe5 Online Bit6: Pumpe6 Online | 0
40003 | 0002 | Alarme der Anlage |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Anlage | R | Bit0: Wassermangel | 2
| 0004 | Reserved |  |  |  |  | Status Anlage |  |  | 4
40007 | 0006 | Warnungen der Anlage |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Anlage | R | Bit0: Überwachung Sollwert Bit1: Überwachung Istwert Bit2: Überwachung Förderstrom Bit3: Überwachung Saugdruck Bit4: Überwachung Enddruck Bit5: Überwachung Differenzdruck Bit6: Überwachung Temperatur Bit7: Fließgeschwindigkeit niedrig Bit8: Überlauf | 6
| 0008 - 00FE | Reserved |  |  |  |  | Status Anlage
40033 | 0020 | Anlage Start / Stopp | 1-3-1 | DWORD | Boolean |  | Steuerung Anlage | R / W |  | 32
40035 | 0022 | Istwert Regler | 1-2-3-1 | DWORD | Float32 | Grundeinheit der gewählten Regelart | Steuerung Anlage | R / W |  | 34
40037 | 0024 | Sollwert Regler | 1-3-2 | DWORD | Float33 | Grundeinheit der gewählten Regelart | Steuerung Anlage | R / W |  | 36
40039 | 0026 | Steuerwert Steller | 1-3-3 | DWORD | Float32 | Drehzahl | Steuerung Anlage | R / W |  | 38
40041 | 0028 | Maximale Anzahl laufender Pumpen | 3-7-2 | DWORD | INT32 |  | Steuerung Anlage | R / W |  | 40
40043 | 002A | Steuerstelle | 3-6-2 | DWORD | ENUM |  | Steuerung Anlage | R / W | 0: Lokal 1: Feldbus | 42
40045 | 002C | Istwertquelle | 3-6-3 | DWORD | ENUM |  | Steuerung Anlage | R / W | 0: Lokal 1: Feldbus | 44
40047 | 002E | Istwert Regler Prozent | 1-2-3-1 | DWORD | Float32 | Prozent | Steuerung Anlage | R / W |  | 46
40049 | 0030 | Sollwert Regler Prozent | 1-3-2 | DWORD | Float32 | Prozent | Steuerung Anlage | R / W |  | 48
40051 | 0032 | Steuerwert Steller Prozent | 1-3-3 | DWORD | Float32 | Prozent | Steuerung Anlage | R / W |  | 50
| 0034-003E | Reserved |  |  |  |  | Steuerung Anlage |  |  | 62
40065 | 0040 | Saugdruck | 1-2-3-2 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Anlage | R |  | 64
40067 | 0042 | Enddruck | 1-2-3-3 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Anlage | R |  | 66
40069 | 0044 | Differenzdruck | 1-2-3-4 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Anlage | R |  | 68
40071 | 0046 | Förderstrom | 1-2-3-5 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Förderstrom | Prozessgröße Anlage | R |  | 70
40073 | 0048 | Niveau | 1-2-3-6 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Niveau | Prozessgröße Anlage | R |  | 72
40075 | 004A | Temperatur | 1-2-3-7 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Temperatur | Prozessgröße Anlage | R |  | 74
40077 | 004C | Fließgeschwindigkeit des Mediums | 1-2-3-8 | DWORD | Float32 | Geschwindigkeit | Prozessgröße Anlage | R |  | 76
40079 | 004E | Förderhöhe | 1-2-3-9 | DWORD | Float32 | Höhe | Prozessgröße Anlage | R |  | 78
| 0050 - 005E | Reserved |  |  |  |  | Prozessgröße Anlage |  |  | 94
40097 | 0060 | Pumpenwechsel sofort | 1-3-5 | DWORD | Boolean |  | Funktion Anlage | W |  | 96
40099 | 0062 | Rohrspülung sofort | 1-3-6 | DWORD | Boolean |  | Funktion Anlage | W |  | 98
| 0064-006E | Reserved | [7 empty] | 110
Adressbereich der Pumpe 1 (0100 - 01FF)
| Modbus Adresse | Parametername | Menünummer | Größe | Datentyp | Einheit | Gruppe | Zugriffsrecht | Bedeutung
40257 | 0100 | Status der Pumpe |  | DWORD | ENUM |  | Status Pumpe | R | 1: Pumpe gestoppt 2: Pumpe läuft 3: Pumpe am Starten 4: Pumpe am Stoppen 5: Pumpe gestoppt und verriegelt 6: Pumpe läuft und verriegelt 7: Pumpe schläft | 256
40259 | 0102 | Alarme der Pumpe |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Pumpe | R | Bit0: Thermische Motorschutz Bit1: Überspannung Bit2: Unterspannung Bit3: Phasenausfall motorseitig Bit4: Kurzschluss Bit5: Hardwarefehler Bit6: Kühlkörpertemperatur hoch Bit7: Platinentemperatur hoch Bit8: Überstrom Bit9: Bremswiderstand Bit10: Dynamischer Überlastschutz Bit11: Firmwareupdate notwendig Bit12: Trockenlauf Bit13: Trockenlauf (extern) Bit14: Hydraulische Blockade Bit15: keine Hauptsteuerung Bit16: Keine passenden Motordaten vorhanden Bit17: Keine Motordaten verfügbar Bit18: Fehler AMA Bit19: CtrlBoard Power Off Bit20: 24V Unterspannung Bit21: Hardware Test HMI nicht bestanden Bit22: Hardware Test IO nicht bestanden Bit23: Externer Alarm | 258
| 0104 | Reserved |  | DWORD |  |  | Status Pumpe |  |  | 260
40263 | 0106 | Warnungen der Pumpe |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Pumpe | R | Bit0: Dynamischer Überlastschutz Bit1: Überspannung Bit2: Unterspannung Bit3: Resonanzbereich Bit4: Kabelbruch Bit5: Ausfall Istwert Bit6: Hydraulische Blockade Bit7: Teillast Bit8: Überlast Bit9: Kühlkörpertemperatur hoch Bit10: Platinentemperatur hoch Bit11: Strom hoch Bit12: Strom niedrig Bit13: Überwachung Drehzahl Bit14: Frequenz hoch Bit15: Frequenz niedrig Bit16: Leistung hoch Bit17: Leistung niedrig Bit18: Eingeschränkte Stopprampe Bit19: 24V Überlast Bit20: PumpMeter Kommunikation Bit21: Grundeinstellung geladen Bit22: Externer Alarm | 262
| 0108 | Reserved |  | DWORD |  |  | Status Pumpe |  |  | 264
40267 | 010A | Informationen der Pumpe |  | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Status Pumpe | R | Bit0: Wartungsintervall Pumpe Bit1: Antrieb gesperrt | 266
| 010C | Reserved |  |  |  |  | Status Pumpe |  |  | 268
40271 | 010E | Betriebsart der Pumpe | 1-3-8 | DWORD | ENUM |  | Steuerung Pumpe | R / W | 1: Aus 2: Hand 3: Auto | 270
40273 | 0110 | Stellwert Hand | 1-3-4 | DWORD | Float32 | Drehzahl | Steuerung Pumpe | R / W |  | 272
| 0112 | Reserved |  |  |  |  | Steuerung Pumpe |  |  | 274
40277 | 0114 | Drehzahl | 1-2-1-1 | DWORD | Float32 | Drehzahl | Prozessgröße Pumpe | R |  | 276
40279 | 0116 | Leistungsaufnahme Motor | 1-2-1-2 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Leistung | Prozessgröße Pumpe | R |  | 278
40281 | 0118 | Leistungsaufnahme Pumpe | 1-2-1-3 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Leistung | Prozessgröße Pumpe | R |  | 280
40283 | 011A | Leistungsaufnahme Aggregat | 1-2-1-4 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Leistung | Prozessgröße Pumpe | R |  | 282
40285 | 011C | Motorstrom | 1-2-1-5 | DWORD | Float32 | Ampere | Prozessgröße Pumpe | R |  | 284
40287 | 011E | Motorspannung | 1-2-1-6 | DWORD | Float32 | Volt | Prozessgröße Pumpe | R |  | 286
40289 | 0120 | Ausgangsfrequenz | 1-2-1-7 | DWORD | Float32 | Hz | Prozessgröße Pumpe | R |  | 288
40291 | 0122 | Zwischenkreisspannung | 1-2-1-8 | DWORD | Float32 | Volt | Prozessgröße Pumpe | R |  | 290
40293 | 0124 | Kühlkörpertemperatur | 1-2-1-9 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Temperatur | Prozessgröße Pumpe | R |  | 292
40295 | 0126 | Platinentemperatur | 1-2-1-10 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Temperatur | Prozessgröße Pumpe | R |  | 294
40297 | 0128 | Motordrehmoment | 1-2-1-11 | DWORD | Float32 | Nm | Prozessgröße Pumpe | R |  | 296
| 012A | Reserved | [7 empty] | 298
40301 | 012C | Saugdruck Pumpe | 1-2-2-1 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Pumpe | R |  | 300
40303 | 012E | Enddruck Pumpe | 1-2-2-2 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Pumpe | R |  | 302
40305 | 0130 | Differenzdruck Pumpe | 1-2-2-3 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Druck | Prozessgröße Pumpe | R |  | 304
40307 | 0132 | Förderstrom Pumpe | 1-2-2-4 | DWORD | Float32 | Grundeinheit Förderstrom | Prozessgröße Pumpe | R |  | 306
40309 | 0134 | kWh-Zähler | 1-4-1-1 | DWORD | UINT32 | kWh | Prozessgröße Pumpe | R |  | 308
40311 | 0136 | Betriebsstunden Frequenzumrichter | 1-4-2-1 | DWORD | UINT32 | Stunden | Prozessgröße Pumpe | R |  | 310
40313 | 0138 | Betriebsstunden Pumpe | 1-4-2-3 | DWORD | UINT32 | Stunden | Prozessgröße Pumpe | R |  | 312
40315 | 013A | Anzahl Einschaltvorgänge | 1-4-2-5 | DWORD | UINT32 |  | Prozessgröße Pumpe | R |  | 314
40317 | 013C | Zeit bis zum Serviceintervall | 1-6-1 | DWORD | UINT32 | Stunden | Prozessgröße Pumpe | R |  | 316
| 013E | Reserved | [7 empty] | 318
40321 | 0140 | Funktionslauf sofort | 1-3-6 | DWORD | Boolean |  | Funktion Pumpe | W |  | 320
40323 | 0142 | Meldungen zurücksetzen |  | DWORD | Boolean |  | Funktion Pumpe | W |  | 322
| 0144 - 014F | Reserved
40337 | 0150 | Status Digitaleingänge | 1-2-4-6 | DWORD | 32-bit Bitfeld |  | Prozessgröße Pumpe | R |  | 336
40339 | 0152 | Wert Analogeingang 1 | 1-2-4-1 | DWORD | Float32 | Prozent | Prozessgröße Pumpe | R |  | 338
40341 | 0154 | Wert Analogeingang 2 | 1-2-4-2 | DWORD | Float32 | Prozent | Prozessgröße Pumpe | R |  | 340
40343 | 0156 | Wert Analogeingang 3 | 1-2-4-3 | DWORD | Float32 | Prozent | Prozessgröße Pumpe | R |  | 342
| 0158 - 01FF | Reserved
Adressbereiche für weitere Pumpen
40513 - 40768 | 0200 - 02FF | Pumpe 2
40769 - 41024 | 0300 - 03FF | Pumpe 3
41025 - 41280 | 0400 - 04FF | Pumpe 4
41281 - 41536 | 0500 - 05FF | Pumpe 5
41537 - 41792 | 0600 - 06FF | Pumpe 6
Beispiele für Adressierung weiterer Pumpen
40513 | 0200 | Status Pumpe 2
40817 | 0330 | Differenzdruck Pumpe 3
41557 | 0614 | Drehzahl Pumpe 6
Note on A2: Startadresse eingeben